## 標單
全國農業金庫股份有限公司
標 單
工程名稱：營業部行舍室內裝修工程
工程地點：台北市中正區忠孝西路一段80號1F、2F
項次 | 工 程 項 目 | 說明 | 單位 | 數 量 | 單 價 | 複 價 | 備註
壹 | 裝修工程
一 | 拆除及假設工程 |  | 式 | 1
二 | 裝修工程 |  | 式 | 1
三 | 門窗工程 |  | 式 | 1
四 | 什項工程 |  | 式 | 1
小計
貳 | 機電工程
一 | 電氣設備工程 |  | 式 | 1
二 | 電信設備工程 |  | 式 | 1
三 | 資訊設備工程 |  | 式 | 1
四 | 弱電設備工程 |  | 式 | 1
五 | 給排水設備工程 |  | 式 | 1
六 | 空調設備工程 |  | 式 | 1
七 | 消防設備工程 |  | 式 | 1
小計
合計
參 | 勞工安全衛生及營造綜合保險費(0.5%) |  | 式 | 1
肆 | 管理及利潤費(約6%) |  | 式 | 1
小計
合計
伍 | 稅金(5%) |  | 式 | 1
總計
| 新台幣： | [5 empty] | 元整
壹 | 裝修工程
一 | 拆除及假設工程
1 | 1F、2F原有單開門拆除(含門框) |  | 樘 | 19 |  |  | 本次裝修更新圖說全部範圍
2 | 1F、2F原有雙開門拆除(含門框) |  | 樘 | 3 |  |  | 本次裝修更新圖說全部範圍
3 | 1F、2F原有隔間牆敲除 |  | ㎡ | 480 |  |  | 本次裝修更新圖說全部範圍
4 | 1F、2F原有明架天花板板材拆除 | 含燈具. 設備及管線 | ㎡ | 135 |  |  | 本次裝修更新圖說全部範圍
5 | 1F原有地坪敲除 |  | ㎡ | 580 |  |  | 本次裝修更新圖說全部範圍
6 | 零星清除及界面處理 | 含必要之清理計劃書及作業程序 及配合拆(敲)除 | 式 | 1 |  |  | 本次裝修更新圖說全部範圍
7 | 廢棄物清運(合法運棄) | 約3車 | 車 | 3 |  |  | 需提供合法運棄證明
8 | 施工中每日清潔 |  | 式 | 1
9 | 完工後清潔整理,地磚打蠟 |  | 式 | 1
10 | 室內施工搭架 |  | 式 | 1
11 | 施工中告示牌 |  | 片 | 1
12 | 施工中安全措施 |  | 式 | 1
13 | 施工中地坪等防護措施 |  | 式 | 1
14 | 配合設備物品現場搬運 |  | 式 | 1 |  |  | 依業主指示
15 | 室內裝修竣工執照申請 | 含施工廠商及施工人員簽證 | 式 | 1
合計 壹一
二 | 裝修工程
(一) | 天花板
1 | 1F 明架礦纖天花 | 耐燃一級 綠建材 | ㎡ | 234 |  |  | 15mm送選樣
2 | 2F 明架礦纖天花 | 耐燃一級 綠建材 | ㎡ | 600 |  |  | 15mm送選樣
3 | 暗架矽酸鈣天花 | 含批土油漆耐燃一級 綠建材 | ㎡ | 33 |  |  | 6mm 送選樣
4 | 廁所明架矽酸鈣板天花 | 耐燃一級 綠建材 | ㎡ | 10 |  |  | 4mm 送選樣
5 | 矽酸鈣板立板(含上漆) |  | m | 35
6 | 窗簾盒 | 6mm矽酸鈣板+6分木心板+批土油漆 | m | 71 |  |  | 耐燃一級
7 | 1F櫃枱 上方燈槽新作(12x18CM 面烤漆鋼板) |  | m | 18
8 | 1F 暗架天花維修口(含角料四邊補強) |  | 組 | 2
9 | 防燄遮光捲簾 | 防燄標章 | 才 | 500 |  |  | 送選樣
10 | 下照式燈盒 |  | m | 10
(二) | 地坪
1 | 1F營業廳 貼拋光石英地磚(含打底粉刷層) | (80x80x1cm 銀狐白) | ㎡ | 66 |  |  | 送選樣
2 | 1F、2F廁所茶水間地坪1:2MT貼止滑地磚(30x30cm) | 排水需求設洩水坡度 | ㎡ | 22 |  |  | 送選樣
3 | 1F、2F廁所茶水間地坪彈性水泥防水處理 |  | ㎡ | 71
4 | 自平水泥+石塑地磚 8mm | 卡扣式 | ㎡ | 526 |  |  | 送選樣
5 | 合金鋼高架地板 | 500型 | ㎡ | 103 |  |  | 詳圖說
6 | 2F降版區 C型鋼構架 |  | kg | 300 |  |  | 詳圖說
7 | 2F降版區 舖DECK版 |  | ㎡ | 42
8 | 2F降版區 舖點焊鋼網 |  | ㎡ | 42
9 | 2F降版區 灌水泥砂漿整平 |  | ㎡ | 42
10 | 地坪貼PVC地磚 | (60x60x3mm) | ㎡ | 469 |  |  | 送選樣
11 | 地坪碳纖補強 |  | ㎡ | 30 |  |  | 送選樣
12 | ATM入口緩坡施作 | 1:3MT洗石子 | 處 | 1 |  |  | 約120x60cm WxD
13 | 高架地板斜坡板 |  | 座 | 2
(三) | 牆面及隔間
1 | 矽酸鈣板輕隔間(9mm雙面、1小時防火時效含上漆) | 含批土油漆 含岩棉及踢腳 | ㎡ | 180 |  |  | 具1小時防火時效
2 | 1F雙面鋼板隔間牆(含骨架) | 1.5mm鋼板雙面 | ㎡ | 110
3 | 牆面面貼烤漆玻璃(5mm 磁性) |  | 才 | 417 |  |  | 送選樣
4 | 大出納防彈玻璃 |  | 才 | 49
5 | 1F單面矽酸鈣板面貼美耐板 | 9mm矽酸鈣板+1.5mm 烤漆鋼板 | ㎡ | 33
6 | 2F雙面組合玻璃隔間牆 |  | ㎡ | 19 |  |  | h=240cm
7 | 牆面貼玻璃新作(茶色) | 6+6mm強化膠合 Low-E玻璃 | ㎡ | 17
8 | 牆面貼木紋板新作(耐燃二級) |  | ㎡ | 65
9 | 牆面貼防焰壁紙新作 | 防燄標章 | ㎡ | 78
10 | 廁所茶水間牆面彈性水泥防水(H=120cm) |  | ㎡ | 121
11 | 廁所茶水間及廚房1:3MT貼壁磚(30x60cm) |  | ㎡ | 205 |  |  | 送選樣
12 | 廁所熱固性強化樹脂板(含門) | 五金配件及吊勾等全 | ㎡ | 13 |  |  | 送選樣
13 | 砌1/2B磚牆+雙面水泥砂漿粉刷 |  | ㎡ | 33
14 | 牆面 漆水泥漆(補土 一底二度) |  | ㎡ | 850 |  |  | 送選樣
15 | ATM鋼板牆配合留設開口 |  | 式 | 1
16 | ATM紙片投入口及不銹鋼面板(sus304 毛絲面) |  | 組 | 1
17 | 不銹鋼踢腳板(sus304 毛絲面h=10cm) |  | m | 60
18 | 界面(天花.牆面.地坪)處理 |  | 式 | 1
合計 壹二
三 | 門窗工程
1 | D1不銹鋼自動玻璃門(雙扇10mm強化GS) | 含五金.配件全 詳圖說 | 樘 | 1 |  |  | 約6.1x2.54m
2 | D1A不銹鋼自動玻璃門(雙扇 10mm強化GS) | 含五金.配件全 詳圖說 | 樘 | 1 |  |  | 約2.34x2.5m
3 | D1B不銹鋼自動玻璃門(單扇) | 含五金.配件全 詳圖說 | 樘 | 1 |  |  | 約1.25x2.54m
4 | D2單開玻璃門 | 含五金.配件全 詳圖說 | 樘 | 1 |  |  | 約1.1x2.4m
5 | D3原單開烤漆金屬門移裝 | 含五金.配件全 詳圖說 | 樘 | 5 |  |  | 約1.2x2.1m
6 | D3A單開金屬防火門F60A | 含五金.配件全 詳圖說 | 樘 | 6 |  |  | 約1.1x2.3m
7 | D3B單開金屬防火門F60A | 含五金.配件全 詳圖說 | 樘 | 1 |  |  | 約1.05x1.2m
8 | D6單開百葉木門 | 含五金.配件全 詳圖說 | 樘 | 2 |  |  | 約0.95x2.1m
9 | D8單開烤漆金屬防火門(含玻璃視窗) F60A | 含五金.配件全 詳圖說 | 樘 | 1 |  |  | 約1.1x2.1m
10 | D9單開防彈玻璃門 | 含五金.配件全 詳圖說 | 樘 | 1 |  |  | 約1.10x2.10m
11 | SD1鋁合金+PE透明板電動捲門(障礙感知及遙控器) | 含五金.配件全 詳圖說 | 樘 | 1 |  |  | 約6.1x3.6m
12 | SD2烤漆鋼板電動捲門(障礙感知及遙控器) | 含五金.配件全 詳圖說 | 樘 | 1 |  |  | 約2只3m
13 | 大出納上方 WA不鏽鋼百葉窗 | 含五金.配件全 詳圖說 | 樘 | 4 |  |  | 約1.1x1m
合計 壹三
四 | 什項工程
(一) | 木作及雜項
1 | 營業櫃台(含人造石面及收邊) | 白色人造石 送選樣 | m | 18
2 | 組合高櫃(附鎖) | 主體木心板 | m | 34
3 | 組合矮櫃(附鎖) | 主體木心板 | m | 23
4 | 矮櫃上白色人造石(約11m) | 白色人造石 送選樣 | 式 | 1
5 | 1,2F木作流理櫃台新作(H=85cm ) | 白色人造石 送選樣 | m | 7
6 | 流理櫃台上方吊櫃新作 |  | m | 7 |  |  | 詳圖說
7 | 展示櫥窗(1)新作 | 烤漆鋼板雙面 | 座 | 1 |  |  | 約2.4x0.5x2.54m
8 | 展示櫥窗(2)新作 | 烤漆鋼板雙面 | 座 | 1 |  |  | 約2.0x0.5x2.54m
9 | 1F大廳 寫字台新作 | 白色人造石 送選樣 | 尺 | 14 |  |  | 詳圖說
10 | 1F大廳 CIS主牆面施工(烤漆玻璃底板+壓克力圖樣及字) | 彩色卡典西德+背板 (全) | 座 | 1 |  |  | 依本行CIS規範
11 | 2F入口烤漆門扇及收納牆板施工 |  | 組 | 1 |  |  | 含上方LOGO燈箱
12 | 玻璃貼CIS卡典西德色帶等 | 1F正立面.ATM | m | 18 |  |  | 依本行CIS規範
13 | 大出納不銹鋼活動投遞箱 |  | 組 | 1
14 | 大出納不銹鋼傳遞口 |  | 組 | 1
15 | ATM置物台面(180x20cm) | 白色人造石 送選樣 | 組 | 1
16 | 櫃檯轉角下方維修百葉門扇 | 叫號閃燈主機用 | 組 | 1 |  |  | 依設計單位指示
17 | 配合機電開口及開孔 |  | 式 | 1
(二) | 金庫工程
1 | 金庫四周90mm厚 1級組合牆(含組裝、搬運起重及五金零件) |  | m² | 63
2 | 金庫上方通風口(UL-1級) |  | 組 | 2
3 | 金庫上方加強 H型鋼固定及安裝 |  | 式 | 1
4 | DA金庫門(138x215cm 168小時定時鎖) | UL-CLASS1級 | 樘 | 1
5 | 新購訂製金庫門主門3½古典型(右開) |  | 套 | 1
6 | 永安隱蔽式3½金庫門副門(右開) |  | 樘 | 1
7 | 金庫門主、副門加裝機械式 168小時定時鎖組 |  | 組 | 2
8 | 金庫門上緣及兩側封板收尾等施工 |  | 式 | 1
1) | 本金庫門主門及副門安全均經美國UL-1級 30分鐘防盜安全檢驗合格
2) | 金庫門火通過中央標準局f)120A)2小時防火檢驗合格
3) | 以上報價均包括固定安裝級搬運等在內
4) | 本金庫門均附加裝設有下列設備：
1.隱蔽式緊急通風口1組
2.隱蔽式日間防盜鎖1組
3.不銹鋼日間格柵門1組
(三) | 招牌燈箱工程
1 | 不銹鋼框+軟性面材橫式招牌(大橫招) | 130x2570cm DxL |  |  |  |  | 依本行CIS規範
(1) | 無接縫底材+無接縫卡典西德軟材+抗UV保護貼膜 |  | 才 | 372 |  |  | 3M、LG
(2) | 卡典西德色帶 |  | m | 26
(3) | 施工工資 |  | 式 | 1
(4) | 拆除及清運 |  | 式 | 1
(5) | 吊車作業 |  | 式 | 1
(6) | 結構技師安全簽證 |  | 式 | 1
2 | 不銹鋼框+軟性面材直式招牌(小橫招 1) | 130x773cm DxL |  |  |  |  | 依本行CIS規範
(1) | 無接縫底材+無接縫卡典西德軟材+抗UV保護貼膜 |  | 才 | 112 |  |  | 3M、LG
(2) | 卡典西德色帶 |  | m | 8
(3) | 施工工資 |  | 式 | 1
(4) | 拆除及清運 |  | 式 | 1
(5) | 吊車作業 |  | 式 | 1
3 | 不銹鋼框+軟性面材直式招牌(小橫招 2) | 130x700cm DxL |  |  |  |  | 依本行CIS規範
(1) | 無接縫底材+無接縫卡典西德軟材+抗UV保護貼膜 |  | 才 | 102 |  |  | 3M、LG
(2) | 卡典西德色帶 |  | m | 8
(3) | 施工工資 |  | 式 | 1
(4) | 拆除及清運 |  | 式 | 1
(5) | 吊車作業 |  | 式 | 1
4 | ATM小招牌更新面材 約115x140cm |  | 座 | 1 |  |  | 依本行CIS規範
5 | ATM 噴砂說明牌 |  | 組 | 4 |  |  | 依本行CIS規範
6 | 無障礙廁所引導標示牌 |  | 式 | 1
7 | 男女廁所標示牌 |  | 片 | 4
8 | 壓克力號碼牌 (D=12.5cm) |  | 只 | 6 |  |  | 依本行CIS規範
合計 壹四
貳 | 機電工程
一 | 電氣設備工程
(一) | 配電盤設備工程
1 | 1LA1 PANEL
1) | CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖) |  | 只 | 1 |  |  | 專業廠
2) | MCCB 3P 50AF 40AT 380V ICU 20KA |  | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
3) | MCCB 3P 50AF 20AT 380V ICU 20KA |  | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
4) | MCCB 1P 50AF 20AT 220V ICU 20KA |  | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
5) | MCCB 1P 50AF 15AT 220V ICU 20KA |  | 只 | 2 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
6) | ELCB 1P 50AF 15AT 220V ICU 20KA 30mA 0.1sec |  | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
7) | ELCB 1P 50AF 20AT 220V ICU 20KA 30mA 0.1sec |  | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
8) | MS 1ψ220V 0.5 KVA |  | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
9) | Timer (TM 24H) 補償型停電300H |  | 只 | 1 |  |  | 國際牌或同等品
10) | CT 600V 40/5A 15VA MOLD TYPE |  | 只 | 3 |  |  | 士林、巧力、大同或同等品
11) | D-USE 4A |  | 組 | 4 |  |  | 台制品
12) | 集合式電表 ,LCD指示面板 中文數位顯示,32位元CPU, 2M記憶體,THD1-41次諧波,2組警接點,W/RS485 Mod-Bus RTU |  | 只 | 1 |  |  | 台科電,士林或同等品
13) | CS [選擇開關] |  | 只 | 1 |  |  | 台制品
14) | PBL [照光式按鈕開關] |  | 組 | 1 |  |  | 台制品
15) | BUS BAR & SUPPORT |  | 式 | 1
16) | 裝配五金另料 |  | 式 | 1
17) | 裝配組立工資 |  | 式 | 1
2 | TR-1RA1 油浸式 效率≧90% | [5 empty] | 士林或同等品
1) | 15KVA P;3ψ3W 380V S;3ψ4W 110/190V |  | 只 | 1
3 | 1RA1 PANEL
1) | CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖) |  | 只 | 1 |  |  | 專業廠
2) | MCCB 3P 50AF 50AT 190V ICU 15KA |  | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
3) | MCCB 1P 50AF 20AT 110V ICU 15KA |  | 只 | 9 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
4) | ELCB 1P 50AF 20AT 110V ICU 15KA 30mA 0.1sec |  | 只 | 4 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
5) | CT 600V 50/5A 15VA MOLD TYPE |  | 只 | 3 |  |  | 士林、巧力、大同或同等品
6) | D-USE 4A |  | 組 | 4 |  |  | 台制品
7) | 集合式電表 ,LCD指示面板 中文數位顯示,32位元CPU, 2M記憶體,THD1-41次諧波,2組警接點,W/RS485 Mod-Bus RTU |  | 只 | 1 |  |  | 台科電,士林或同等品
8) | BUS BAR & SUPPORT |  | 式 | 1
9) | 裝配五金另料 |  | 式 | 1
10) | 裝配組立工資 |  | 式 | 1
4 | 2L PANEL
1) | CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖) |  | 只 | 1 |  |  | 專業廠
2) | MCCB 3P 400AF 300AT 380V ICU 25KA |  | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
3) | MCCB 3P 125AF 125AT 380V ICU 25KA |  | 只 | 2 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
4) | MCCB 3P 50AF 30AT 380V ICU 25KA |  | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
5) | MCCB 1P 50AF 15AT 220V ICU 25KA |  | 只 | 3 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
6) | ELCB 1P 50AF 15AT 220V ICU 25KA 30mA 0.1sec |  | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
7) | ELCB 1P 50AF 20AT 220V ICU 25KA 30mA 0.1sec |  | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
8) | MS 1ψ220V 1 KVA |  | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
9) | Timer (TM 24H) 補償型停電300H |  | 只 | 1 |  |  | 國際牌或同等品
10) | CT 600V 300/5A 15VA MOLD TYPE |  | 只 | 3 |  |  | 士林、巧力、大同或同等品
11) | D-USE 4A |  | 組 | 4 |  |  | 台制品
12) | 集合式電表 ,LCD指示面板 中文數位顯示,32位元CPU, 2M記憶體,THD1-41次諧波,2組警接點,W/RS485 Mod-Bus RTU |  | 只 | 1 |  |  | 台科電,士林或同等品
13) | CS [選擇開關] |  | 只 | 1 |  |  | 台制品
14) | PBL [照光式按鈕開關] |  | 組 | 1 |  |  | 台制品
15) | BUS BAR & SUPPORT |  | 式 | 1
16) | 裝配五金另料 |  | 式 | 1
17) | 裝配組立工資 |  | 式 | 1
5 | TR-2R1 油浸式 效率≧90%之上
1) | 20KVA P;3ψ3W 380V S;3ψ4W 110/190V |  | 只 | 1 |  |  | 正麒,建華,華城
6 | 2R1 PANEL
1) | CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖) |  | 只 | 1 |  |  | 專業廠
2) | MCCB 3P 100AF 75AT 190V ICU 20KA |  | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
3) | MCCB 3P 50AF 50AT 190V ICU 20KA |  | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
4) | MCCB 1P 50AF 20AT 110V ICU 20KA |  | 只 | 5 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
5) | ELCB 1P 50AF 20AT 110V ICU 20KA 30mA 0.1sec |  | 只 | 3 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
6) | CT 600V 75/5A 15VA MOLD TYPE |  | 只 | 3 |  |  | 士林、巧力、大同或同等品
7) | D-USE 4A |  | 組 | 3 |  |  | 台制品
8) | 集合式電表 ,LCD指示面板 中文數位顯示,32位元CPU, 2M記憶體,THD1-41次諧波,2組警接點,W/RS485 Mod-Bus RTU |  | 只 | 1 |  |  | 台科電,士林或同等品
9) | BUS BAR & SUPPORT |  | 式 | 1 |  |  | 正麒,建華,華城
10) | 裝配五金另料 |  | 式 | 1 |  |  | 士林,斯耐得
11) | 裝配組立工資 |  | 式 | 1 |  |  | 士林,斯耐得
7 | 2R2 PANEL
1) | CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖) |  | 只 | 1 |  |  | 專業廠
2) | MCCB 3P 50AF 50AT 190V ICU 15KA |  | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
3) | MCCB 1P 50AF 20AT 110V ICU 15KA |  | 只 | 12 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
4) | BUS BAR & SUPPORT |  | 式 | 1
5) | 裝配五金另料 |  | 式 | 1
6) | 裝配組立工資 |  | 式 | 1
8 | GP PANEL
1) | CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖) |  | 只 | 1 |  |  | 專業廠
2) | MCCB 3P 125AF 125AT 220V ICU 25KA |  | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
3) | BUS BAR & SUPPORT |  | 式 | 1
4) | 裝配五金另料 |  | 式 | 1
5) | 裝配組立工資 |  | 式 | 1
9 | EP&E2L2 PANEL
1) | CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖) |  | 只 | 1 |  |  | 專業廠
2) | 瞬間激磁式 ATS 4P 125A 380V ICU20KA 具高/低電壓、欠相、相序、保護功能 附LED顯示器,控制面板 |  | 台 | 1 |  |  | 尚偉、士林或同等品
3) | RCSW 負戴分配器 先偵測後自動投入及跳脫 4P 100AF 100AT 380V 20KA NFB-TYPE |  | 台 | 1 |  |  | 尚偉或同等品
4) | MCCB 3P 125AF 125AT 380V ICU 20KA |  | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
5) | MCCB 3P 50AF 50AT 380V ICU 20KA |  | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
6) | MCCB 3P 50AF 30AT 380V ICU 20KA |  | 只 | 2 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
7) | MCCB 3P 50AF 20AT 380V ICU 20KA |  | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
8) | MCCB 1P 50AF 15AT 220V ICU 20KA |  | 只 | 11 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
9) | ELCB 1P 50AF 15AT 220V ICU 20KA 30mA 0.1sec |  | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
10) | BUS BAR & SUPPORT |  | 式 | 1
11) | 裝配五金另料 |  | 式 | 1
12) | 裝配組立工資 |  | 式 | 1
10 | U2F2 PANEL
1) | CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖) |  | 只 | 1 |  |  | 專業廠
2) | MCCB 3P 100AF 60AT 380V ICU 15KA |  | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
3) | MCCB 3P 50AF 30AT 380V ICU 15KA |  | 只 | 2 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
4) | MCCB 3P 50AF 15AT 380V ICU 15KA |  | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
5) | MCCB 1P 50AF 20AT 220V ICU 15KA |  | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
6) | BUS BAR & SUPPORT |  | 式 | 1
7) | 裝配五金另料 |  | 式 | 1
8) | 裝配組立工資 |  | 式 | 1
11 | U2F1 PANEL
1) | CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖) |  | 只 | 1 |  |  | 專業廠
2) | MCCB 3P 50AF 30AT 380V ICU 10KA |  | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
3) | MCCB 3P 50AF 20AT 380V ICU 10KA |  | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
4) | MCCB 1P 50AF 20AT 220V ICU 10KA |  | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
5) | BUS BAR & SUPPORT |  | 式 | 1
6) | 裝配五金另料 |  | 式 | 1
7) | 裝配組立工資 |  | 式 | 1
12 | U2R21 PANEL
1) | CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖) |  | 只 | 1 |  |  | 專業廠
2) | MCCB 2P 125AF 100AT 220V ICU 15KA |  | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
3) | MCCB 2P 100AF 60AT 220V ICU 15KA |  | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
4) | MCCB 1P 50AF 20AT 110V ICU 15KA |  | 只 | 9 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
5) | BUS BAR & SUPPORT |  | 式 | 1
6) | 裝配五金另料 |  | 式 | 1
7) | 裝配組立工資 |  | 式 | 1
13 | U2R22 PANEL
1) | CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖) |  | 只 | 1 |  |  | 專業廠
2) | MCCB 2P 100AF 60AT 220V ICU 10KA |  | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
3) | MCCB 1P 50AF 20AT 110V ICU 10KA |  | 只 | 13 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
4) | BUS BAR & SUPPORT |  | 式 | 1
5) | 裝配五金另料 |  | 式 | 1
6) | 裝配組立工資 |  | 式 | 1
14 | U2R1 PANEL
1) | CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖) |  | 只 | 1 |  |  | 專業廠
2) | MCCB 2P 50AF 50AT 220V ICU 10KA |  | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
3) | MCCB 1P 50AF 20AT 110V ICU 10KA |  | 只 | 11 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
4) | BUS BAR & SUPPORT |  | 式 | 1
5) | 裝配五金另料 |  | 式 | 1
6) | 裝配組立工資 |  | 式 | 1
15 | E2L1 PANEL
1) | CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖) |  | 只 | 1
2) | MCCB 3P 50AF 50AT 380V ICU 15KA |  | 只 | 1
3) | MCCB 1P 50AF 20AT 220V ICU 15KA |  | 只 | 2
4) | MCCB 1P 50AF 15AT 220V ICU 15KA |  | 只 | 6
5) | BUS BAR & SUPPORT |  | 式 | 1
6) | 裝配五金另料 |  | 式 | 1
7) | 裝配組立工資 |  | 式 | 1
16 | ACP2 PANEL
1) | CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖) |  | 只 | 1 |  |  | 專業廠
2) | MCCB 3P 125AF 125AT 380V ICU 20KA |  | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
3) | MCCB 3P 100AF 60AT 380V ICU 20KA |  | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
4) | MCCB 3P 50AF 30AT 380V ICU 20KA |  | 只 | 3 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
5) | MCCB 3P 50AF 20AT 380V ICU 20KA |  | 只 | 2 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
6) | MCCB 1P 50AF 20AT 220V ICU 20KA |  | 只 | 4 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
7) | CT 600V 125/5A 15VA MOLD TYPE |  | 只 | 3 |  |  | 士林、巧力、大同或同等品
8) | D-USE 4A |  | 組 | 3 |  |  | 台制品
9) | 集合式電表 ,LCD指示面板 中文數位顯示,32位元CPU, 2M記憶體,THD1-41次諧波,2組警接點,W/RS485 Mod-Bus RTU |  | 只 | 1 |  |  | 台科電,士林或同等品
10) | BUS BAR & SUPPORT |  | 式 | 1
11) | 裝配五金另料 |  | 式 | 1
12) | 裝配組立工資 |  | 式 | 1
17 | ACP1 PANEL
1) | CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖) |  | 只 | 1 |  |  | 專業廠
2) | MCCB 3P 50AF 30AT 380V ICU 15KA |  | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
3) | MCCB 1P 50AF 20AT 220V ICU 15KA |  | 只 | 3 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
4) | BUS BAR & SUPPORT |  | 式 | 1
5) | 裝配五金另料 |  | 式 | 1
6) | 裝配組立工資 |  | 式 | 1
18 | ACP201 PANEL
1) | CASE :屋外型 2.0mm/sus304 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖) |  | 只 | 1 |  |  | 專業廠
2) | ELCB 3P 50AF 30AT 380V ICU 20KA 30mA 0.1sec |  | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
3) | BUS BAR & SUPPORT |  | 式 | 1
4) | 裝配五金另料 |  | 式 | 1
5) | 裝配組立工資 |  | 式 | 1
19 | ACP202,ACP204 PANEL
1) | CASE :屋外型 2.0mm/sus304 靜電粉體烤漆 &視窗,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖) |  | 只 | 2 |  |  | 專業廠
2) | MCCB 3P 50AF 20AT 380V ICU 20KA |  | 只 | 2 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
3) | ELCB 1P 50AF 20AT 220V ICU 20KA 30mA 0.1sec |  | 只 | 4 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
4) | MS 1ψ220V 4.84 HP |  | 只 | 4 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
5) | EX 交替 |  | 只 | 2 |  |  | OMRON、東元、國際或同等品
6) | D-USE 4A |  | 組 | 2 |  |  | 台制品
7) | CS [選擇開關] |  | 只 | 4 |  |  | 台制品
8) | PBL [照光式按鈕開關] |  | 組 | 4 |  |  | 台制品
9) | BUS BAR & SUPPORT |  | 式 | 2
10) | 裝配五金另料 |  | 式 | 2
11) | 裝配組立工資 |  | 式 | 2
20 | ACP203 PANEL
1) | CASE :屋外型 2.0mm/sus304 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖) |  | 只 | 1 |  |  | 專業廠
2) | ELCB 3P 50AF 30AT 380V ICU 20KA 30mA 0.1sec |  | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
3) | BUS BAR & SUPPORT |  | 式 | 1
4) | 裝配五金另料 |  | 式 | 1
5) | 裝配組立工資 |  | 式 | 1
21 | ACP205 PANEL
1) | CASE :屋外型 2.0mm/sus304 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖) |  | 只 | 1 |  |  | 專業廠
2) | ELCB 3P 100AF 60AT 380V ICU 20KA 30mA 0.1sec |  | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
3) | BUS BAR & SUPPORT |  | 式 | 1
4) | 裝配五金另料 |  | 式 | 1
5) | 裝配組立工資 |  | 式 | 1
22 | 配電盤運什費配電盤搬運定位 |  | 式 | 1
小計
(二) | 管路電纜設備工程費
1 | 600V級 PVC電線 | [5 empty] | 宏泰,太平洋,華新麗華或同等品
(1) | PVC電線 600V級 1/C 2.0mm |  | M | 2455
(2) | PVC電線配線另料 |  | 式 | 1
(3) | 配線安裝工資 |  | 式 | 1
2 | 600V級 PVC電線(接地導線) | [5 empty] | 宏泰,太平洋,華新麗華或同等品
(1) | PVC電線 600V級 1/C 2.0mm |  | M | 4453
(2) | PVC電線 600V級 1/C 5.5mm² |  | M | 334
(3) | PVC電線 600V級 1/C 8mm² |  | M | 32
(4) | PVC電線 600V級 1/C 14mm² |  | M | 94
(5) | PVC電線 600V級 1/C 22mm² |  | M | 120
(6) | PVC電線配線另料 |  | 式 | 1
(7) | 配線安裝工資 |  | 式 | 1
3 | 600V級 XLPE電纜 | [5 empty] | 宏泰,太平洋,華新麗華或同等品
(1) | XLPE電纜 600V級 1/C 5.5mm² |  | M | 5900
(2) | XLPE電纜 600V級 1/C 8mm² |  | M | 90
(3) | XLPE電纜 600V級 1/C 14mm² |  | M | 120
(4) | XLPE電纜 600V級 1/C 22mm² |  | M | 36
(5) | XLPE電纜 600V級 1/C 38mm² |  | M | 112
(6) | XLPE電纜 600V級 1/C 60mm² |  | M | 374
(7) | XLPE電纜 600V級 1/C 80mm² |  | M | 480
(8) | XLPE電纜 600V級 3/C 5.5mm² |  | M | 30
(9) | XLPE電纜 600V級 3/C 8mm² |  | M | 24
(10) | XLPE電纜 600V級 3/C 22mm² |  | M | 79
(11) | XLPE電纜 600V級 4/C 5.5mm² |  | M | 118
(12) | XLPE電纜 600V級 4/C 8mm² |  | M | 160
(13) | XLPE電纜 600V級 4/C 14mm² |  | M | 48
(14) | XLPE電纜 600V級 4/C 22mm² |  | M | 122
(15) | XLPE電纜配線另料 |  | 式 | 1
(16) | 配線安裝工資 |  | 式 | 1
4 | 600V級 FR-CV 950℃ 90min | [5 empty] | 宏泰,太平洋,華新麗華或同等品
(1) | FR-CV 600V級 1/C 5.5mm² |  | M | 200
(2) | FR-CV 600V級 3/C 8mm² |  | M | 18
(3) | FR-CV 600V級 4/C 8mm² |  | M | 30
(4) | FR-CV 600V級 4/C 22mm² |  | M | 42
(5) | FR-CV 電線配線另料 |  | 式 | 1
(6) | 配線安裝工資 |  | 式 | 1
5 | 600V級 PVC | [5 empty] | 宏泰,太平洋,華新麗華或同等品
(1) | PVC電纜 4/C 1.25 mm²(發電機) |  | M | 72
(2) | 電線配線另料 |  | 式 | 1
(3) | 配線安裝工資 |  | 式 | 1
6 | EMT 電導管 | [5 empty] | 鑫陽、美亞、高興昌或同等品
(1) | E19 |  | M | 1076
(2) | E25 |  | M | 2169
(3) | E31 |  | M | 132
(4) | E39 |  | M | 108
(5) | E51 |  | M | 107
(6) | E63 |  | M | 36
(7) | E75 |  | M | 120
(8) | 配管彎頭及另料 |  | 式 | 1
(9) | 配管安裝工資 |  | 式 | 1
7 | 金屬軟管含配管另件、五金另料 |  | 式 | 1
8 | 運雜費(含廢棄物清運) |  | 式 | 1
9 | 相關打鑿、開挖、回填及復原費 |  | 式 | 1
10 | 穿孔防火填塞工料 (1小時防火時效) |  | 式 | 1
小計
(三) | 鋁製密閉型電纜線槽(陽極處理膜厚10μ)
1.1 | W：300mm x H：100mm
(1) | 直式線槽T=1.6mm |  | M | 126
(2) | 直式蓋板T=1.2mm |  | M | 126
(3) | L型彎接頭 |  | 組 | 8
(4) | T型彎接頭 |  | 組 | 13
(5) | 垂直彎接頭 |  | 組 | 16
(6) | 十字彎接頭 |  | 組 | 2
1.2 | 連接固定片、馬車螺絲組等五金另料 |  | 式 | 1
1.3 | 不鏽鋼吊架及五金另料 |  | 式 | 1
1.4 | 垂直及水平管路、線槽穿越樓板牆面所需開孔(機械式洗孔)及復原 |  | 式 | 1
1.5 | 安裝工資 |  | 式 | 1
2.1 | W：300mm x H：60mm
(1) | 直式線槽T=1.6mm |  | M | 33
(2) | 直式蓋板T=1.2mm |  | M | 33
(3) | L型彎接頭 |  | 組 | 3
(4) | T型彎接頭 |  | 組 | 1
(5) | 垂直彎接頭 |  | 組 | 2
2.2 | 連接固定片、馬車螺絲組等五金另料 |  | 式 | 1
2.3 | 不鏽鋼吊架及五金另料 |  | 式 | 1
2.4 | 垂直及水平管路、線槽穿越樓板牆面所需開孔(機械式洗孔)及復原 |  | 式 | 1
2.5 | 安裝工資 |  | 式 | 1
小計
(四) | 不鏽鋼密閉型電纜線槽(陽極處理膜厚10μ)
1.1 | W：300mm x H：100mm
(1) | 直式線槽T=1.5mm |  | M | 24
(2) | 直式蓋板T=1.2mm |  | M | 24
(3) | L型彎接頭 |  | 組 | 3
(4) | T型彎接頭 |  | 組 | 1
(5) | 垂直彎接頭 |  | 組 | 4
1.2 | 連接固定片、馬車螺絲組等五金另料 |  | 式 | 1
1.3 | 不鏽鋼吊架及五金另料 |  | 式 | 1
1.4 | 垂直及水平管路、線槽穿越樓板牆面所需開孔(機械式洗孔)及復原 |  | 式 | 1
1.5 | 安裝工資 |  | 式 | 1
小計
(五) | 開關插座照明燈具設備工程
1 | 雙連插座接地型(附蓋板)5.5mm2 125V 20A |  | 組 | 114
2 | 雙連插座接地型(附蓋板)5.5mm2 125V 20A UPS緊急專用(紅色) |  | 組 | 124
3 | 埋入式螢光開關(附蓋板)220V-15A 單切單連 |  | 只 | 37
4 | 雜項材料費(含運什費) |  | 式 | 1
5 | 盲蓋板(附安裝框架)及其他各式出線口 |  | 式 | 1
6 | 按裝工資(含電源插座配合現況配置及蓋板回路或控制位置標示：使用標誌器) |  | 式 | 1
小計
(六) | 照明設備工程
1 | 2尺*2尺 LED平板式節能燈具 ≦40W (含驅動器) |  | 組 | 264 |  |  | 東亞或同等品
2 | 4' LED層板燈 (18W*1) |  | 組 | 33
3 | 2' LED層板燈 (9W*1) |  | 組 | 8
4 | LED 6"崁燈 16W (含驅動器) |  | 組 | 12 |  |  | 東亞或同等品
5 | 天花板節能風扇(2'x2'輕鋼架型)附三段風速調節,無線遙控器 |  | 組 | 2
6 | 配件另料 |  | 式 | 1
7 | 設備安裝工資 |  | 組 | 319
小計
(七) | 發電機設備工程
1 | 防音型柴油引擎發電機組,備載電力50KW,1800RPM,60HZ,3相4W 220-380V 四行程柴油引擎含配備全:標準控制箱(內建電瓶充電機)、工業型消音器+消音器防震軟管、橡膠式避震墊、12V/120AH電瓶*1、含TAF報告等（歐美日柴油引擎或同等品） |  | 組 | 1 |  |  | 馬力強或同等品
2 | 日用90L 304油箱(含柴油加滿) |  | 組 | 1
3 | 90L 304防溢堤 |  | 組 | 1
4 | 2.5"黑煙淨化器 |  | 組 | 1
5 | 50KW發電機組(不鏽鋼防音箱) |  | 式 | 1
7 | 基礎台水泥粉光（H:10CM）內含基礎螺絲組 |  | 座 | 1
8 | 鋼絲網 |  | 座 | 1
9 | 新設發電機吊搬運定位/基礎螺絲固定 |  | 式 | 1
10 | 排煙管+岩棉保溫1"厚,外覆鋁皮 |  | 式 | 1
11 | 安裝及測試調整工資（含打鑿修補） |  | 式 | 1
12 | 發電機廠驗負載測試費 |  | 式 | 1
13 | 發電機設置性能簽證費 |  | 式 | 1
小計
(八) | 不斷電設備工程
1.1 | ON-LINE 直立式UPS 10KVA |  | 台 | 1 |  |  | 飛碟、飛瑞、科風或同等品
電池供電時間：提供滿載供電10分鐘
輸入電壓 ：3相4線 380/220V 60Hz
輸出電壓 ：1相3線 220/110V 60Hz
1.2 | 消耗品及另料 |  | 式 | 1
1.3 | 運雜費 |  | 式 | 1
1.4 | 安裝工資 |  | 式 | 1
2.1 | ON-LINE 直立式UPS 20KVA |  | 台 | 1 |  |  | 飛碟、飛瑞、科風或同等品
電池供電時間：提供滿載供電10分鐘
輸入電壓 ：3相4線 380/220V 60Hz
輸出電壓 ：1相3線 220/110V 60Hz
2.2 | 消耗品及另料 |  | 式 | 1
2.3 | 運雜費 |  | 式 | 1
2.4 | 安裝工資 |  | 式 | 1
3.1 | ON-LINE 直立式UPS 20KVA |  | 台 | 1 |  |  | 飛碟、飛瑞、科風或同等品
電池供電時間：提供滿載供電10分鐘
輸入電壓 ：3相4線 380/220V 60Hz
輸出電壓 ：3相4線 380/220V 60Hz
3.2 | 消耗品及另料 |  | 式 | 1
3.3 | 運雜費 |  | 式 | 1
3.4 | 安裝工資 |  | 式 | 1
小計
合計 貳一
二 | 電信設備工程 | [5 empty] | 配合業主調整
(一) | 電信配線箱
1 | 電信配線箱(依NCC設備標準製作)
箱體厚度採(t=2.0mm)鐵製烤漆
a | B-205 63Wx100Hx10D(cm) |  | 只 | 2
2 | 電信箱端子板
a | 100P (C型端子板) |  | 只 | 2
3 | EMT(E級)管(屋內配管)
a | EMT 電導管 E25 |  | M | 151 |  |  | 鑫陽、美亞、高興昌或同等品
b | EMT 電導管 E51 |  | M | 151 |  |  | 鑫陽、美亞、高興昌或同等品
c | 配管另件 |  | 式 | 1
4 | 0.5-100P-PE-PVC |  | M | 151
5 | 接地線
a | PVC電線 14mm² (綠色) |  | M | 151
b | 配線另料 |  | 式 | 1
6 | 配管吊掛及固定另件 |  | 式 | 1
7 | 打洞及修補 |  | 式 | 1
8 | 防火填塞工程 |  | 式 | 1
9 | 運什費 |  | 式 | 1
10 | 工資 |  | 式 | 1
11 | 電信插座連蓋板全(CAT 6) |  | 只 | 71
12 | EMT管
a | EMT 電導管 E25 |  | M | 2679 |  |  | 鑫陽、美亞、高興昌或同等品
13 | CAT-6 4P UTP 100MHZ 雙絞線 |  | M | 5901 |  |  | 華新麗華,大同,3M或同等品
14 | 線路編碼標示名牌 |  | 式 | 1
15 | 配管配線五金另件 |  | 式 | 1
16 | 機械鑽孔及打洞修補 |  | 式 | 1
17 | 消耗品及五金另料 |  | 式 | 1
18 | 運雜費 |  | 式 | 1
19 | 電信配管配線及插座安裝工資 |  | 式 | 1
合計 貳二
三 | 資訊設備工程
(一) | 資訊工程
1 | CAT 6 PATCH PANEL(CAT 6) |  | 組 | 4 |  |  | 機櫃業主提供,配合機櫃安裝
2 | CAT-6 4P UTP 100MHZ 雙絞線 |  | M | 7824 |  |  | 華新麗華,大同,3M或同等品
3 | EMT 電導管 E25 |  | M | 3761 |  |  | 鑫陽、美亞、高興昌或同等品
4 | 資訊出線口含插頭或插座(CAT 6) |  | 組 | 88
5 | 標示名牌 |  | 式 | 1
6 | 機械鑽孔及打洞修補 |  | 式 | 1
7 | 消耗品及另料 |  | 式 | 1
8 | 資訊配管配線及插座安裝工資 |  | 式 | 1
(二) | 光纖網路設備
1 | 室內光纜
a | 0.4dB-24C-SM微簇型光纜 |  | M | 150
2 | 光纖收容盒
a | 24芯光纖接續收容盒 |  | 只 | 2
3 | 41U加寬型落地式機櫃 |  | 組 | 1
4 | 15U壁掛式機櫃 |  | 組 | 1
5 | EMT 電導管 E25 |  | M | 150 |  |  | 鑫陽、美亞、高興昌或同等品
6 | 運什費 |  | 式 | 1
7 | 光纖佈放工資 |  | 式 | 1
8 | 光纖熔接工資 |  | 式 | 1
9 | 電信室配管配線線含硬體安裝工資 |  | 式 | 1
合計 貳三
四 | 弱電設備工程
(一) | 弱電線槽工程
1 | 鋁製密閉型電纜線槽(陽極處理膜厚10μ)
1.1 | W：300mm x H：100mm
(1) | 直式線槽T=1.6mm |  | M | 72
(2) | 直式蓋板T=1.2mm |  | M | 72
(3) | L型彎接頭 |  | 組 | 6
(4) | T型彎接頭 |  | 組 | 2
(5) | 垂直彎接頭 |  | 組 | 2
1.2 | 連接固定片、馬車螺絲組等五金另料 |  | 式 | 1
1.3 | 不鏽鋼吊架及五金另料 |  | 式 | 1
1.4 | 垂直及水平管路、線槽穿越樓板牆面所需開孔(機械式洗孔)及復原 |  | 式 | 1
1.5 | 安裝工資 |  | 式 | 1
2.1 | W：300mm x H：60mm
(1) | 直式線槽T=1.6mm |  | M | 40
(2) | 直式蓋板T=1.2mm |  | M | 40
(3) | L型彎接頭 |  | 組 | 3
(4) | T型彎接頭 |  | 組 | 1
(5) | 垂直彎接頭 |  | 組 | 2
2.2 | 連接固定片、馬車螺絲組等五金另料 |  | 式 | 1
2.3 | 不鏽鋼吊架及五金另料 |  | 式 | 1
2.4 | 垂直及水平管路、線槽穿越樓板牆面所需開孔(機械式洗孔)及復原 |  | 式 | 1
2.5 | 安裝工資 |  | 式 | 1
小計
(二) | 監視設備工程
1 | 400萬 20米紅外線半球型網路型攝影機 |  | 只 | 33
2 | 400萬槍型20米紅外線網路型攝影機 |  | 只 | 7
3 | 16CH網路型監視錄放影主機 |  | 台 | 3
4 | 8TB監控專用硬碟(每秒15張,可錄半年硬碟) |  | 顆 | 6
5 | 8Bay NAS網路磁碟機(需磁碟陣列必免資料流失) |  | 台 | 1
6 | 22"LED顯示器(HDMI) |  | 只 | 1 |  |  | VIEWSONIC,ACER,ASUS或同等品
7 | 23"41U標準機櫃 |  | 台 | 1
8 | Cat6與電源線 |  | 式 | 1
9 | EMT 電導管 E25 |  | 式 | 1 |  |  | 鑫陽、美亞、高興昌或同等品
10 | 接頭壓條蛇管等五金零料 |  | 式 | 1
11 | 配管線及安裝工資 |  | 式 | 1
小計
(三) | 警鈴設備工程
1 | 有線電腦報警主機 |  | 台 | 1
2 | SA保全/告警設備櫃 |  | 台 | 1
3 | 電源供應器 |  | 只 | 4
4 | DA門禁主機 |  | 台 | 1
5 | PBX主機 |  | 台 | 1
6 | 線路控制主機(32門) |  | 台 | 1
7 | 緊急按鈕 |  | 只 | 57
8 | 遙控接收器(含二只發射器) |  | 組 | 1
9 | 防盜主機(8門) |  | 台 | 2
10 | 密碼鍵盤 |  | 只 | 3
11 | 金庫門磁簧開關 |  | 只 | 3
12 | 振動偵測器 |  | 只 | 6
13 | 紅外線熱感偵測器 |  | 只 | 6
14 | 自保式閃光警示燈 |  | 只 | 3
15 | 閃光警示燈 |  | 只 | 1
16 | EMT 電導管 E25 |  | 式 | 1 |  |  | 鑫陽、美亞、高興昌或同等品
17 | 線材及另料 |  | 式 | 1
18 | 機械鑽孔及打洞修補 |  | 式 | 1
19 | 消耗品及另料 |  | 式 | 1
20 | 運雜費 |  | 式 | 1
21 | 工資 |  | 式 | 1
小計
(四) | 叫號機配管設備工程
1 | 四角BOX 2.0mmt,鍍鋅鐵製 1P 2P |  | 式 | 1
2 | EMT 電導管 E25 |  | M | 100 |  |  | 鑫陽、美亞、高興昌或同等品
3 | 愛心電鈴及按鈕組 |  | 組 | 1 |  |  | 國產品
4 | 電子鎖及按鈕組配管 |  | 組 | 5
5 | 對講機預留出線口 |  | 組 | 2
6 | 配管五金另料 |  | 式 | 1
7 | 機械鑽孔及打洞修補 |  | 式 | 1
8 | 消耗品及另料 |  | 式 | 1
9 | 運什費 |  | 式 | 1
10 | 工資 |  | 式 | 1
小計
合計 貳四
五 | 給排水設備工程
(一) | 衛生設備工程 | [5 empty] | HCG,Caeser,TOTO或同等品
1 | 坐式單體二段式沖水省水馬桶(含水箱等配件全) |  | 組 | 2
2 | 掛牆式小便斗含電動沖水 |  | 組 | 2
3 | 單槽檯面式洗臉盆(含臉盆,龍頭,配件全) |  | 組 | 2
4 | 廚房龍頭，陶瓷心軸，單槍混合式，1/2" |  | 只 | 2
5 | 冰溫熱飲水機 |  | 組 | 2
6 | 桌上型飲水機 |  | 組 | 1
9 | 明鏡(90cmx105xm) |  | 組 | 2
11 | 運雜費 |  | 式 | 1
12 | 工資 |  | 式 | 1
小計
(二) | 給水配管工程
1 | 閘門凡而 不銹鋼製 | [5 empty] | K- TERNG、WEFLO、晟策或同等品
a | 閘門凡而 1" 螺紋接頭 |  | 只 | 2
b | 閘門凡而 3/4" 螺紋接頭 |  | 只 | 4
2 | 球塞凡而 不銹鋼製 | [5 empty] | K- TERNG、WEFLO、晟策或同等品
a | 球塞凡而 1/2" 螺紋接頭 |  | 只 | 2
3 | (冷水管)不銹鋼管 SUS304 | [5 empty] | 肯忠、利福、 冠林或同等品
a | 不銹鋼管 口徑25mm 壓接 厚度1.0mm |  | M | 29
b | 不銹鋼管 口徑20mm 壓接 厚度1.0mm |  | M | 36
c | 不銹鋼管 口徑15mm 壓接 厚度0.8mm |  | M | 119
d | 配管另件2"(含)以下採不銹鋼壓接 |  | 式 | 1
4 | 管路吊掛及固定(屋內鍍鋅品,屋外不鏽鋼型) |  | 式 | 1
5 | 試水試壓 |  | 式 | 1
6 | 打洞及修補(含防裂網及防水處理) |  | 式 | 1
7 | 穿牆止水板及防水工料 |  | 式 | 1
8 | 管路用途中文標示牌及流向標示牌 |  | 式 | 1
9 | 零星器材及消耗品 |  | 式 | 1
10 | 運雜費 |  | 式 | 1
11 | 工資 |  | 式 | 1
小計
(三) | 排水配管設備工程
1 | 2" 方型落水頭 附存水彎(廁所用) |  | 只 | 4
2 | 明式清潔口
1) | 4" |  | 只 | 3
2) | 3" |  | 只 | 3
3) | 2" |  | 只 | 3
3 | 污水PVC管 (桔色管)
1) | 4"*6.6mm |  | M | 35
2) | 3"*5.5mm |  | M | 27
3) | 2"*4.1mm |  | M | 23
4) | 1 1/2"*3.6mm |  | M | 11
4 | 配管另料 |  | 式 | 1
1) | 小型吸氣閥 2" |  | 只 | 9
5 | 管路吊掛及固定 |  | 式 | 1
6 | 管路標誌 |  | 式 | 1
7 | 試水試壓 |  | 式 | 1
8 | 敲打修補 |  | 式 | 1
9 | 雜項五金吊架另料 |  | 式 | 1
10 | 運雜費 |  | 式 | 1
11 | 按裝工資 |  | 式 | 1
小計
合計 貳五
六 | 空調設備工程
(一) | 空調冷媒系統
A | 機器設備 | [5 empty] | 大金,三菱重工
1 | 上吹多聯變頻室外機-室外機 | [5 empty] | 或同等品
| OU-45(冷房能力:45kW) |  | 台 | 1 |  |  | 三相380V
| OU-54(冷房能力:54kW) |  | 台 | 1 |  |  | 三相380V
| OU-100(冷房能力:100kW) |  | 台 | 1 |  |  | 三相380V
2 | 多聯變頻-室內機 | [5 empty] | 單相220V
| IU-2.2(冷房能力≧2.2kW) |  | 台 | 6
| IU-2.8(冷房能力≧2.8kW) |  | 台 | 2
| IU-3.6(冷房能力≧3.6kW) |  | 台 | 3
| IU-7.1(冷房能力≧7.1kW) |  | 台 | 3
| IU-9.0(冷房能力≧9.0kW) |  | 台 | 1
| IU-11.2(冷房能力≧11.2kW) |  | 台 | 4
| IU-14.0(冷房能力≧14kW) |  | 台 | 7
3 | 全熱交換器 | [5 empty] | 單相220V
| HRV-150 |  | 台 | 1
| HRV-250 |  | 台 | 1
| HRV-800 |  | 台 | 1
| HRV-1000 |  | 台 | 1
4 | 一對一變頻分離式空調系統 | [5 empty] | 單相220V
| OU-7.2/IU-7.2(冷房能力≧7.2kW) |  | 台 | 4
5 | 室內機有線控制器 |  | 只 | 26
6 | 全熱交換器有線控制器 |  | 只 | 4
7 | 多聯變頻群控 |  | 台 | 3
8 | 埋入式螢光開關(附蓋板)220V-15A 單切單連(空氣廉)(換氣機) |  | 只 | 5 |  |  | 國際牌或同等品
9 | 空氣廉SAC-1 |  | 台 | 3 |  |  | 議晟或同等品
10 | 換氣機( 220V 60HZ 噪音*40dBA)(廁所) |  | 組 | 2 |  |  | 阿拉斯加或同等品
11 | 室外機分岐頭-兩台連結 |  | 只 | 1
12 | 室內機分岐頭 |  | 只 | 23
小計
(二) | 機器設備安裝
A | 多聯變頻
1 | 基礎台水泥粉光（H:10CM）內含基礎螺絲組 |  | 組 | 3
2 | 室外主機安裝定位 |  | 台 | 4
3 | 室外機固定座(室外採304) |  | 台 | 4
4 | 室外機防震(含避震墊) |  | 台 | 4
5 | 冷媒管裝飾槽30cmX10cm尺寸依現況調整(室外採不銹鋼)(含直式線槽T=1.2mm、蓋版T:1.5mm、彎頭、連接固定片、馬車螺絲組等五金另料、不鏽鋼吊架及五金另料、工資) |  | M | 15
6 | 室外機導風罩(含烤漆,顏色配合業主選用)(室外採304) |  | 台 | 4
7 | 室內機(吊隱式)安裝定位工料 |  | 台 | 26
8 | 五金另料 |  | 式 | 1
9 | 運雜費 |  | 式 | 1
B | 全熱交換器
1 | 全熱交換器安裝定位 |  | 台 | 2
2 | 五金另料 |  | 式 | 1
3 | 運雜費 |  | 式 | 1
C | 一對一變頻分離式空調系統
1 | 室外機安裝定位(室外採304安裝架) |  | 台 | 4
2 | 室內機安裝定位 |  | 台 | 4
3 | 五金另料 |  | 式 | 1
4 | 運雜費 |  | 式 | 1
D | 空氣廉、換氣機
1 | 空氣廉安裝定位 |  | 台 | 3
2 | 換氣機安裝定位 |  | 台 | 2
3 | 五金另料 |  | 式 | 1
小計
(三) | 機器設備安裝
1 | 冷媒被覆直銅管(1/2H材)
| Ø15.9 |  | M | 104 |  |  | 符合CNS標準
| Ø9.5 |  | M | 80
2 | 冷媒銅管含灣頭另料 |  | 式 | 1
3 | 冷媒配管工資 |  | 式 | 1
4 | 冷媒管路清潔試壓探漏含試壓氮氣 |  | 式 | 1
5 | 冷媒管路系統處理含抽真空試壓 |  | 式 | 1
6 | 冷媒充填(環保冷媒) |  | 式 | 1
7 | 冷媒系統運轉測試 |  | 式 | 1
8 | 排水配管工程(含保溫) |  | 台 | 4
9 | 洗洞鑽孔工料及修補 |  | 式 | 1
10 | 工程消耗另料 |  | 式 | 1
11 | 運雜費 |  | 式 | 1
小計
(四) | 空調風管工程
A | 多聯變頻
1 | 室內機集風箱 |  | 台 | 26
2 | 出風口 |  | 只 | 66
3 | 回風口 |  | 只 | 45
4 | 可撓性軟風管(附保溫)
1) | 10" |  | M | 138
5 | 風管另料 |  | 式 | 1
6 | 室內機風管工資 |  | 台 | 26
7 | 運雜費 |  | 式 | 1
B | 全熱交換器
1 | 鍍鋅螺旋管(含保溫)
1) | 10" |  | M | 36
2) | 8" |  | M | 16.9
3) | 6" |  | M | 33.3
4) | 4" |  | M | 32.7
2 | 風管另料 |  | 式 | 1
3 | 不銹鋼圓形魚眼罩
1) | 10" |  | 個 | 4
2) | 6" |  | 個 | 2
3) | 4" |  | 個 | 2
4 | 工資 |  | 台 | 4
5 | 運雜費 |  | 式 | 1
C | 一對一變頻分離式空調系統
1 | 可撓性軟風管(附保溫)
1) | 10" |  | M | 3.8
2 | 風管另料 |  | 式 | 1
3 | 室內機風管工資 |  | 台 | 4
4 | 運雜費 |  | 式 | 1
D | 換氣機
1 | 可撓性軟風管
1) | 4" |  | M | 36
2 | 風管另料 |  | 式 | 1
3 | 不銹鋼圓形魚眼罩
1) | 4" |  | 個 | 2
4 | 風管工資 |  | 台 | 2
5 | 運雜費 |  | 式 | 1
小計
(五) | 空調自動控制
A | 多聯變頻及一對一變頻分離式空調
1 | 訊號隔離線 1.25mm2×2C |  | 式 | 1 |  |  | 宏泰,太平洋,華新麗華或同等品
2 | EMT 電導管 E19 |  | 式 | 1 |  |  | 鑫陽、美亞、高興昌或同等品
3 | 配線配管另料 |  | 式 | 1
4 | 工資 |  | 台 | 30
5 | 運雜費 |  | 式 | 1
B | 全熱交換器
1 | 訊號隔離線 1.25mm2×2C |  | 式 | 1 |  |  | 宏泰,太平洋,華新麗華或同等品
2 | EMT 電導管 E19 |  | 式 | 1 |  |  | 鑫陽、美亞、高興昌或同等品
3 | 配線配管另料 |  | 式 | 1
4 | 工資 |  | 台 | 4
5 | 運雜費 |  | 式 | 1
小計
合計 貳六
七 | 消防設備工程 | [5 empty] | 消防署認可品
(一) | 1F
A | 消防火警工程
1 | R型火警受信總機程式軟體修改(1F&2F) |  | 式 | 1
2 | 既有定址型偵煙式探測器配合裝修移設 |  | 只 | 4
3 | 定址型偵煙式探測器，1種局限型 |  | 只 | 10
4 | 消防專用管材(EMT管材) |  | 式 | 1
5 | 消防專用線材 |  | 式 | 1
6 | 配管配線另料 |  | 式 | 1
7 | 管路吊架固定 |  | 式 | 1
8 | 打洞及修補 |  | 式 | 1
9 | 連接大樓系統含測試及調整 |  | 式 | 1
10 | 配管配線工資 |  | 式 | 1
11 | 器具安裝工資 |  | 式 | 1
12 | 運雜費 |  | 式 | 1
小計
B | 緊急廣播工程
1 | 既有揚聲器配合裝修移位 |  | 只 | 3
2 | 揚聲器(崁頂) |  | 只 | 4
3 | 消防專用管材(EMT管材) |  | 式 | 1
4 | 消防專用線材 |  | 式 | 1
5 | 配管配線另料 |  | 式 | 1
6 | 管路吊架固定 |  | 式 | 1
7 | 打洞及修補 |  | 式 | 1
8 | 連接大樓系統含測試及調整 |  | 式 | 1
9 | 配管配線工資 |  | 式 | 1
10 | 器具安裝工資 |  | 式 | 1
11 | 運雜費 |  | 式 | 1
小計
C | 避難逃生工程
1 | ABC乾粉滅火器10型 |  | 支 | 3
2 | ABC乾粉滅火器10型放置箱 |  | 支 | 3
3 | 既有緊急照明燈配合裝修移位 |  | 只 | 5
4 | 緊急照明燈(崁頂)(LED型) |  | 只 | 7
5 | 既有出口標示燈配合裝修移位 |  | 只 | 2
6 | 出口標示燈LED B級 |  | 只 | 2 |  |  | 1：1燈具
7 | 避難方向指示燈 B級(雙面單向)(LED型) |  | 只 | 1 |  |  | 1：1燈具
8 | 消防專用管材(EMT管材) |  | 式 | 1
9 | 消防專用線材 |  | 式 | 1
10 | 配管配線另料 |  | 式 | 1
11 | 管路吊架固定 |  | 式 | 1
12 | 打洞及修補 |  | 式 | 1
13 | 系統測試及調整 |  | 式 | 1
14 | 配管配線工資 |  | 式 | 1
15 | 器具安裝工資 |  | 式 | 1
16 | 運雜費 |  | 式 | 1
小計
D | 撒水設備工程
1 | 新增優美型撒水頭(快速反應) |  | 只 | 5
2 | 既有優美型撒水頭(快速反應) |  | 只 | 29
3 | 既有撒水頭拆除及移位 |  | 只 | 29
4 | SGP CNS 4626 鍍鋅鋼管(新設) |  | 式 | 1
5 | SGP CNS 4626 鍍鋅鋼管(移位) |  | 式 | 1
6 | 配管另件及五金另料 |  | 式 | 1
7 | 另料及損耗 |  | 式 | 1
8 | 穿鑿與修補 |  | 式 | 1
10 | 配管安裝工資 |  | 式 | 1
11 | 試水試壓(含工料及設備) |  | 式 | 1
12 | 系統測試 |  | 式 | 1
13 | 運雜費 |  | 式 | 1
小計
E | 室內排煙設備工程
1 | 軸流式風機 (5HP，Q=300CMM，SP=35mmAq) |  | 台 | 1
2 | 排煙機控制盤 |  | 組 | 1
3 | 排煙閘門手動開關裝置 |  | 組 | 1
4 | 排煙閘門(有效開口60cm*60cm) |  | 個 | 1
5 | 排煙閘門(有效開口40cm*40cm) |  | 個 | 1
6 | 中繼器收納箱 |  | 只 | 1
7 | 監視/控制模組 |  | 只 | 6
8 | 鍍鋅鐵皮 3"*7" #22 |  | 式 | 1
9 | 帆布接頭 |  | 組 | 1
10 | 避震彈簧 |  | 只 | 4
11 | 風管法蘭製作及吊掛支架另料 |  | 式 | 1
12 | 法蘭角鐵 |  | 式 | 1
13 | 消防專用管材(EMT管材) |  | 式 | 1
14 | 消防專用線材 |  | 式 | 1
15 | FIV耐燃線5.5mm2含無熔絲開關 |  | 式 | 1
16 | 2.0 PVC 接地線 |  | 式 | 1
17 | 配管配線另料 |  | 式 | 1
18 | 吊架丸條 |  | 式 | 1
19 | 五金另料 |  | 式 | 1
20 | 風管製作工資 |  | 式 | 1
21 | 風管安裝工資 |  | 式 | 1
22 | 閘門安裝工資 |  | 只 | 2
23 | 排煙風機安裝工資 |  | 台 | 1
24 | 穿孔及防火填塞修補(限消防設備貫穿處) |  | 式 | 1
25 | 管路配置工資 |  | 式 | 1
26 | 系統設定及連結移報 |  | 式 | 1
27 | 運雜費 |  | 式 | 1
小計
合計
(二) | 2F
A | 消防火警工程
1 | 既有定址型偵煙式探測器配合裝修移設 |  | 只 | 9
2 | 定址型偵煙式探測器，1種局限型 |  | 只 | 14
3 | 既有定址型定溫式探測器配合裝修移設 |  | 只 | 1
4 | 定址型補償式探測器，2種局限型 |  | 只 | 1
5 | 消防專用管材(EMT管材) |  | 式 | 1
6 | 消防專用線材 |  | 式 | 1
7 | 配管配線另料 |  | 式 | 1
8 | 管路吊架固定 |  | 式 | 1
9 | 打洞及修補 |  | 式 | 1
10 | 連接大樓系統含測試及調整 |  | 式 | 1
11 | 配管配線工資 |  | 式 | 1
12 | 器具安裝工資 |  | 式 | 1
13 | 運雜費 |  | 式 | 1
14 | 既有瓦斯漏氣感知設備拆除 |  | 式 | 1
小計
B | 緊急廣播工程
1 | 既有揚聲器配合裝修移位 |  | 只 | 10
2 | 揚聲器(崁頂) |  | 只 | 10
3 | 消防專用管材(EMT管材) |  | 式 | 1
4 | 消防專用線材 |  | 式 | 1
5 | 配管配線另料 |  | 式 | 1
6 | 管路吊架固定 |  | 式 | 1
7 | 打洞及修補 |  | 式 | 1
8 | 連接大樓系統含測試及調整 |  | 式 | 1
9 | 配管配線工資 |  | 式 | 1
10 | 器具安裝工資 |  | 式 | 1
11 | 運雜費 |  | 式 | 1
小計
C | 避難逃生工程
1 | ABC乾粉滅火器10型 |  | 支 | 9
2 | ABC乾粉滅火器10型放置箱 |  | 支 | 9
3 | 既有緊急照明燈配合裝修移位 |  | 只 | 11
4 | 緊急照明燈(崁頂/壁掛)(LED型) |  | 只 | 13
5 | 既有出口標示燈配合裝修移位 |  | 只 | 2
6 | 出口標示燈LED B級 |  | 只 | 2
7 | 既有方向指示燈配合裝修移位 |  | 只 | 2
8 | 避難方向指示燈 B級(雙面單向)(LED型) |  | 只 | 3
9 | 避難器具燈 |  | 只 | 2
10 | 既有避難器具燈配合裝修移位 |  | 只 | 1
11 | 消防專用管材(EMT管材) |  | 式 | 1
12 | 消防專用線材 |  | 式 | 1
13 | 配管配線另料 |  | 式 | 1
14 | 管路吊架固定 |  | 式 | 1
15 | 打洞及修補 |  | 式 | 1
16 | 系統測試及調整 |  | 式 | 1
17 | 配管配線工資 |  | 式 | 1
18 | 器具安裝工資 |  | 式 | 1
19 | 運雜費 |  | 式 | 1
小計
D | 撒水設備工程
1 | 新增優美型撒水頭(快速反應) |  | 只 | 7
2 | 既有優美型撒水頭(快速反應) |  | 只 | 76
3 | 既有撒水頭拆除及移位 |  | 只 | 76
4 | SGP CNS 4626 鍍鋅鋼管(新設) |  | 式 | 1
5 | SGP CNS 4626 鍍鋅鋼管(移位) |  | 式 | 1
6 | 配管另件及五金另料 |  | 式 | 1
7 | 另料及損耗 |  | 式 | 1
8 | 穿鑿與修補 |  | 式 | 1
10 | 配管安裝工資 |  | 式 | 1
11 | 試水試壓(含工料及設備) |  | 式 | 1
12 | 系統測試 |  | 式 | 1
13 | 運雜費 |  | 式 | 1
小計
E | 室內排煙設備工程
1 | 軸流式風機 (10HP，Q=500CMM，SP=40mmAq) |  | 台 | 1
2 | 排煙機控制盤 |  | 組 | 1
3 | 排煙閘門手動開關裝置 |  | 組 | 2
4 | 排煙閘門(有效開口80cm*80cm) |  | 個 | 1
5 | 排煙閘門(有效開口50cm*40cm) |  | 個 | 2
6 | 中繼器收納箱 |  | 只 | 1
7 | 監視/控制模組 |  | 只 | 6
8 | 既有排煙風機風管延伸 |  | 式 | 1
9 | 鍍鋅鐵皮 3"*7" #22 |  | 式 | 1
10 | 帆布接頭 |  | 組 | 1
11 | 避震彈簧 |  | 只 | 4
12 | 風管法蘭製作及吊掛支架另料 |  | 式 | 1
13 | 法蘭角鐵 |  | 式 | 1
14 | 消防專用管材(EMT管材) |  | 式 | 1
15 | 消防專用線材 |  | 式 | 1
16 | FIV耐燃線5.5mm2含無熔絲開關 |  | 式 | 1
17 | 2.0 PVC 接地線 |  | 式 | 1
18 | 配管配線另料 |  | 式 | 1
19 | 吊架丸條 |  | 式 | 1
20 | 五金另料 |  | 式 | 1
21 | 風管製作工資 |  | 式 | 1
22 | 風管安裝工資 |  | 式 | 1
23 | 閘門安裝工資 |  | 只 | 2
24 | 排煙風機安裝工資 |  | 台 | 1
25 | 穿孔及防火填塞修補(限消防設備貫穿處) |  | 式 | 1
26 | 管路配置工資 |  | 式 | 1
27 | 系統設定及連結移報 |  | 式 | 1
28 | 運雜費 |  | 式 | 1
小計
F | 自然排煙窗設備(經理室)
1 | 排煙窗控制盤(消防用) |  | 台 | 1
2 | 通風窗 |  | 組 |  |  |  | 營造施作
3 | 鋁門窗推桿(不含窗體窗框) |  | 支 | 2
4 | 推桿握把 |  | 只 | 2
5 | 監視/控制模組 |  | 只 | 1
6 | 控制盤電源線 |  | 式 | 1
7 | 配管材料及另件 |  | 式 | 1
8 | 配線材料及另件 |  | 式 | 1
9 | 五金零料及損耗 |  | 式 | 1
10 | 配管配線及安裝工資 |  | 式 | 1
11 | 連動火警排煙及緊急電源(排煙窗用) |  | 式 | 1
小計
G | 防煙垂壁（半自動式）
(一) | 防煙垂壁（半自動式）
1 | 掀臂式防煙垂壁 |  | M | 3
2 | 防煙垂壁安裝工資 |  | M | 3
3 | 監視/控制模組 |  | 只 | 1
4 | 模組配管線及安裝 |  | 式 | 1
5 | 連動火警排煙設備 |  | 式 | 1
6 | 運雜費 |  | 式 | 1
(二) | 其他綜合工程
1 | 配合消防會勘及材料文件資料彙整作業費 |  | 式 | 1
2 | 驗收點交及教育訓練費 |  | 式 | 1
3 | 施工中防護計畫書製作申報費 |  | 式 | 1
4 | 消防設備施工中防護工程施工費含材料管線工資 |  | 式 | 1
5 | 消防安全設備勘驗(含設備師、士簽證，測試報告書及現場消防安全設備測試，消防局送件) |  | 式 | 1
小計
合計
合計 貳七