## 工程裝總
工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程
工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號 | [6 empty] | 小計
項次 | 工 程 項 目 | 單位 | 數 量 | 單 價 | 複 價 | 備 註 | 0
壹 | 分行室內裝修工程 | 式 | 1
貳 | 配合建築物用途變更項目 (建築物用途變更為G-1 金融業) | 式 | 1
總計(壹~貳)
壹 | 分行室內裝修工程
甲 | 裝修工程 | [5 empty] | 0
一 | 拆除工程 | 式 | 1 |  |  |  | 0
二 | 天花板工程 | 式 | 1
三 | 地坪工程 | 式 | 1
四 | 牆面及隔間工程 | 式 | 1
伍 | 門窗工程 | 式 | 1
六 | 橱櫃工程 | 式 | 1
七 | 雜項工程 | 式 | 1
小計(一~七項)
乙 | 機電工程
一 | 電氣設備工程 | 式 | 1
二 | 電信設備工程 | 式 | 1
三 | 資訊設備工程 | 式 | 1
四 | 弱電設備工程 | 式 | 1
伍 | 給排水設備工程 | 式 | 1
六 | 空調設備工程 | 式 | 1
七 | 消防設備工程 | 式 | 1
小計(一~七項)
合計(甲+乙)
丙 | 職業安全衛生管理費(含環保費)1% | 式 | 1 |  |  | 詳單價分析
丁 | 品管費1%(含材料檢(測)試驗費、各階段材料/設備檢驗、品質計畫書及工程契約等規定) | 式 | 1
戊 | 管理及利潤6%(含營造綜合保險費、趕工費) | 式 | 1
合計(甲~戊項)
己 | 加值稅5% | 式 | 1
總計 (甲~已項)
貳 | 配合建築物用途變更項目
甲 | 裝修工程 | 式 | 1
乙 | 機電工程 | 式 | 1
合計(甲+乙)
丙 | 職業安全衛生管理費(含環保費)1% | 式 | 1
丁 | 品管費1%(含材料檢(測)試驗費、各階段材料/設備檢驗、品質計畫書及工程契約等規定) | 式 | 1
戊 | 管理及利潤6%(含營造綜合保險費、趕工費) | 式 | 1
合計(甲~戊項)
己 | 加值稅5% | 式 | 1
總計 (甲~已項)

## 1拆除
工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程
工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號
項次 | 工 程 項 目 | 單位 | 數 量 | 單 價 | 複 價 | 備 註
壹 | 分行室內裝修工程
一 | 拆除工程
1 | 原有門(含自動門、玻璃門扇、木門、金屬門…等)拆除 | 樘 | 3 |  |  | 含一樓入口捲門移裝
2 | 原有1樓捲門拆除與移裝(配合既有金屬包板拆除與復原) | 樘 | 3 |  |  | 含一樓入口捲門移裝
3 | 原店鋪6.7原有電梯處(RC牆)切割及打石拆除 | m² | 124 |  |  | 1~2樓(含夾層)
4 | 店鋪7原有樓梯踏階、平台及扶手拆除(夾層到2F) | m² | 9 |  |  | 1~2樓(含夾層)
5 | 原有纖維水泥板分間牆拆除 | m² | 168 |  |  | 1~2樓(含夾層)
6 | 配合無障礙樓梯施作,既有地坪面材局部拆除 | 式 | 1 |  |  | 1~2樓(含夾層)
7 | 原有廁所拆除(牆面磁磚) | m² | 63 |  |  | 含粉刷層剃除
8 | 原有廁所拆除(地磚) | m² | 16 |  |  | 含粉刷層剃除
9 | 原有廁所拆除(衛生設備及水電管(路)線) | 間 | 5 |  |  | 含廢棄吊架、五金
10 | 地坪及牆面及其他配合打除 | 式 | 1 |  |  | 1~2樓(含夾層)
11 | 施工區域與公共界面(含天花板、牆面及地板)配合工程施作拆除及復原(功能正常使用) | 式 | 1 |  |  | 1~2樓(含夾層)
12 | 配合現場(含廢除)管路及設備等零星拆除及切割 | 式 | 1 |  |  | 1~2樓(含夾層)
13 | 雜項配合拆除(衛生器具、廢棄線(管)路及配合工程指示拆除) | 式 | 1 |  |  | 1~2樓(含夾層)
14 | 既有配電盤(廢棄電源絕緣)、消防設備等設備配合裝修拆除或移位留用 | 式 | 1 |  |  | 1~2樓(含夾層)
15 | 廢棄物、垃圾等清理運棄 | 式 | 1 |  |  | 合法運棄證明
小計

## 2天花板
工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程
工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號
項次 | 工 程 項 目 | 單位 | 數 量 | 單 價 | 複 價 | 備 註
二 | 天花板工程
1 | C-0：原照樓板天花_清潔,板材汙損更新 | 式 | 1 |  |  | 1~2樓
2 | C-1：新作乳膠漆(綠建材) | ㎡ | 92 |  |  | 防霉抗菌乳膠漆送樣,詳單價分析
3 | C-2：新作明架耐震礦纖天花板(2"*2"15mm,耐燃一級.綠建材) | ㎡ | 118 |  |  | 送樣,詳單價分析
4 | C-3：新作暗架抗震矽酸鈣天花板(TH:6mm,耐燃一級,綠建材)+防霉抗菌乳膠漆(綠建材) | ㎡ | 416 |  |  | 吊桿間距600~900mm,詳單價分析
5 | C-4：新作半明架耐震礦纖天花板(2"*2"15mm,耐燃一級.綠建材) | ㎡ | 68 |  |  | 詳單價分析
6 | 新作窗簾盒矽酸鈣板(耐燃一級,綠建材)+補土刷漆(綠建材) | M | 55
7 | 暗架階梯造型及工料(含補土刷漆)/(耐燃一級,綠建材) | M | 262
8 | 間接照明收邊及工料(含補土刷漆)/(耐燃一級,綠建材) | M | 123
9 | 1樓(夾層/營業櫃台)天花板不鏽鋼骨架(含固定、防鏽處理) | 式 | 1 |  |  | 結構鋼，鋼材專業塗裝，鍍鋅加工
10 | 施工中其他零星配合工料(含空調.燈具開孔) | 式 | 1
小計

## 3地坪
工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程
工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號
項次 | 工 程 項 目 | 單位 | 數 量 | 單 價 | 複 價 | 備 註
三 | 地坪工程
1 | G-0：原有地坪(既有石材、廁所面磚、塑膠地磚、木地板及地毯等)污漬清潔、破損(孔洞砂漿填塞)修復 | 式 | 1 |  |  | 1~2樓,1樓室外地坪清洗
2 | G-A:配合隔間拆除後地坪處修補(地坪樣式/顏色同既有) | 式 | 1
3 | G-1：新作陶瓷面磚TH6mm以上(90*90以上/120*240)(霧面)(止滑)(含分隔)/施工面打毛處理, | ㎡ | 27 |  |  | 止滑地磚併花及分隔/送樣,詳單價分析
4 | G-2：新作500型高架地板(HPL:±1.0mm以上) (H>10cm/接地銅線) | ㎡ | 73 |  |  | 詳單價分析
5 | G-3：新作方塊地毯(綠建材/防焰一級)+底板 | ㎡ | 59 |  |  | 黏著劑:綠建材/地毯送樣
6 | G-4：新作陶瓷面磚(止滑磚±45cm*±45cm以上)+(防水彈性塗料(含不織布)+防水粉刷) | ㎡ | 8 |  |  | (符合CNS)/送樣/試水報告(24HR)/責任施工
7 | G-5：新作Th2.0mm以上塑膠地磚(木紋系列)(接著劑:綠建材) | ㎡ | 11 |  |  | 詳單價分析
8 | ㄇ字型不銹鋼門檻壓條收邊 | M | 6 |  |  | 異材質交接處
9 | 石材(門檻)收邊 | M | 7
10 | 高架地板鋼架骨架斜坡面鋪捲材橡膠地毯 | ㎡ | 2
11 | 原有廁所拆除後地坪新作水泥粉刷 | ㎡ | 18
12 | 打除後地坪及其他配合拆除與整平、防水層處理 | 式 | 1
13 | 既有地坪機械切割及防水(配和線槽埋設後砂漿固定) | 式 | 1 |  |  | 配合機電線槽施作
14 | 結構補強(配合金庫室設置及發電機安裝)責任施工 | 式 | 1 |  |  | EPOXY界面接著劑、鋼料加工、吊裝及搬運
15 | (承上項)結構技師簽證 | 式 | 1
小計

## 4牆面及隔間
工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程
工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號
項次 | 工 程 項 目 | 單位 | 數 量 | 單 價 | 複 價 | 備 註
四 | 牆面及隔間工程
1 | W0：原照隔間(既有柱、牆面、廁所面磚汙損修補及孔洞砂漿填塞修復) | 式 | 1
2 | W1A:新作纖維水泥板隔間(綠建材,防火時效一小時) | ㎡ | 29 |  |  | 骨架間距<40cm；(1樓無障礙廁所),詳單價分析
3 | W2A:雙面±9mm矽酸鈣板分間牆(綠建材,防火時效一小時) 牆厚:12cm | ㎡ | 334 |  |  | 骨架間距<40cm；詳單價分析
4 | W2B:雙面±9mm矽酸鈣板分間牆(綠建材,防火時效一小時) 牆厚:17cm | ㎡ | 71 |  |  | 詳單價分析
5 | W3:單面±9mm矽酸鈣板分間牆(綠建材,耐燃一級) 牆厚:7.5cm | ㎡ | 86 |  |  | 骨架間距<40cm；詳單價分析
6 | W4:(1樓)組合式金庫分間牆(責任施工)(不燃材料)+面漆(綠建材) | ㎡ | 13 |  |  | 含吊(組)裝、搬運
7 | 現有金庫組合室牆板搬移至分行新址並重新安裝固定 | ㎡ | 45 |  |  | 含吊(組)裝、搬運
8 | 金庫室上方加強H型鋼施工 | 式 | 1 |  |  | 含吊(組)裝、搬運
9 | W5:(1樓)大出納防爆玻璃(不燃材料)+毛絲面不銹鋼板隔間(不燃材料) | 式 | 1 |  |  | 含測試報告;詳單價分析
10 | W6:新作防霉抗菌乳膠漆(綠建材,含補(批)土修補 | ㎡ | 1915
11 | W7:新作天然木化妝合板(防焰一級/綠建材)+被襯矽酸鈣板(含骨架)(耐燃一級,綠建材) | ㎡ | 128 |  |  | 含金屬收邊條、(1樓大廳、2樓走道(局部))
12 | W8:新作廁所 30*60cm面磚 (防水彈性塗料(含不織布)+防水粉刷:H>200cm) | ㎡ | 38 |  |  | (符合CNS)/送樣/試水報告(24HR)/詳單價分析/責任施工
13 | 入口上方捲箱封版面貼金屬造型美耐板(防焰一級/綠建材) | ㎡ | 41 |  |  | 含金屬收邊條
14 | 捲門封版:單面±9mm矽酸鈣板牆(綠建材,耐燃一級) +金屬骨架 | ㎡ | 41 |  |  | 預留活動檢修門(含鎖)/收邊條
15 | 雙面金屬烤漆封版(含骨架@20cm) | ㎡ | 3 |  |  | 1樓既有落地窗與梁底開口
16 | 塑合踢腳 | M | 241
17 | ㄇ字鏡面不鏽鋼踢腳(H:12~10cm) | M | 28 |  |  | 1樓大廳、洽談區、授信科、1樓主牆
18 | 1樓CIS主牆面:壓克力烤漆字體(中英對照)及LOGO(依農金CIS) | 式 | 1 |  |  | 詳單價分析
19 | 廁所強化美耐板隔間(熱固性樹脂板隔間含門H=240cm/門框膠條/門鎖.掛衣勾等五金齊) | ㎡ | 4 |  |  | 外觀木紋系列,詳單價分析
20 | 打除後牆面其他配合拆除與整平、防水層處理 | 式 | 1
21 | 原有廁所拆除後牆面新作水泥粉刷、防水層處理 | ㎡ | 63
22 | 既有烤漆造型牆配合補摺機、差勤機(含固定件安裝)施工拆除及新作鋁板烤漆(含固定架安裝、(耐候型)矽利康等) | 處 | 2 |  |  | 含新作烤漆鋁板(顏色樣式同現場既有)及造型封邊
23 | 既有烤漆造型牆配合入口捲門施工(局部)新作鋁板烤漆(含固定安裝、矽利康等) | 樘 | 3 |  |  | 含烤漆鋁板復規與新作及造型封邊
24 | 配合管路及設備新增切割及開口 | 式 | 1 |  |  | 機械切割
25 | 鋁槽燈具(含蓋板)+軟燈條+變壓器 | 式 | 1
小計

## 5門窗
工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程
工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號
項次 | 工 程 項 目 | 單位 | 數 量 | 單 價 | 複 價 | 備 註
伍 | 門窗工程
1 | D原、W原、DW原等既有門、窗保養及清潔 | 式 | 1
2 | D1 單開烤漆鋼板防火門 (F60A)：±100*±220 cm | 樘 | 4 |  |  | 詳單價分析;含測試報告及出廠證明(完工後)
3 | D1a 單開烤漆鋼板防火門 (F60A)：±100*±220 cm | 樘 | 2 |  |  | 含測試報告及出廠證明(完工後)
4 | D2 單開烤漆鋼板門：±100*±220 cm | 樘 | 3
5 | D2a 單開烤漆鋼板門：±95*±220 cm | 樘 | 1
6 | D3 木門(含百頁)：±80*±220 cm | 樘 | 3 |  |  | 具耐燃效能(美耐板防焰)
7 | D3b 防火木門 (F60A)：±90*±220 cm | 樘 | 1 |  |  | 含測試報告及出廠證明(完工後)
8 | D3a 木門(含百頁)：±75*±220 cm | 樘 | 1 |  |  | 具耐燃效能(美耐板防焰)
9 | D4 木門(含視窗+百頁)：±90*±220 cm | 樘 | 1 |  |  | 具耐燃效能(美耐板防焰)
10 | D5 營業櫃檯木門：±100*±125cm | 樘 | 1 |  |  | 詳單價分析
11 | D6 木門(含強化玻璃視窗)：±100*±220 cm | 樘 | 1 |  |  | 1樓電腦機房,具耐燃效能(美耐板防焰)
12 | D7 毛絲面不銹鋼防彈玻璃門：±110*±260cm(高度依現場) | 樘 | 1 |  |  | 詳單價分析;含測試報告及出廠證明(完工後)
13 | D8 木(百頁)拉門：±176*±220 cm | 樘 | 1 |  |  | 含防撞門檔,具耐燃效能(美耐板防焰)
14 | D9 單開烤漆鋼板防火門(F60A)：±100*±220 cm | 樘 | 1 |  |  | 含測試報告及出廠證明(完工後)
15 | D10 木門：±100*±220 cm | 樘 | 1 |  |  | 角度:180,具耐燃效能(美耐板防焰)
16 | D11 木門(含百頁)：±100*±220 cm | 樘 | 3 |  |  | 具耐燃效能(美耐板防焰)
17 | D12 無障礙廁所橫拉門(安裝尺寸及位置符合無障礙規範)：±100*±220 cm | 樘 | 1 |  |  | 五金齊全/含防撞門檔
18 | GD1金庫門、GD2 金庫副門:搬運至分行新址 (含搬運、固定安裝) (責任施工) | 式 | 1
19 | GD1金庫門、GD2 金庫副門:保養、上油、維護 (含搬運、固定安裝) (責任施工) | 式 | 1
20 | GD1金庫門、GD2 金庫副門:定時鎖組更新(168小時) | 組 | 2
21 | GD1金庫門、GD2 金庫副門:安裝後配合現場封版與收邊 (含搬運、固定安裝) (責任施工) | 式 | 1
22 | 原有金庫室防盜組合牆重新整修研磨處理(責任施工) | 式 | 1
23 | 新購金庫專用防盜通風口(含搬運、固定安裝) (責任施工) | 組 | 2
24 | DW1：±280*±220 cm 落地金屬框+5+5mm超白玻璃 | 樘 | 1 |  |  | 電控膜夾內/含電源開關等管線路等另料
25 | (承上項)電控膜(含電源)：±270*±210 cm | 才 | 62
26 | W1 ：±100*±220 cm 烤漆金屬(細)框+強化玻璃(噴砂不沾手) | 樘 | 1
27 | 新作SDa：±166*±(310+155) cm (責任施工/含骨架固定) | 樘 | 1 |  |  | 出廠證明(完工後),詳單價分析
28 | 新作SDb：±166*±(320+155) cm (責任施工/含骨架固定) | 樘 | 2 |  |  | 出廠證明(完工後)
29 | 開關箱檢修(暗)門(含鉸鍊、拍門器(按壓拍拍手)等五金齊) | 式 | 1 |  |  | 配合設備設置及調整
30 | 繪製門窗施工製造圖說、測試報告 | 式 | 1
31 | 陰極電鎖+壓扣開關(含電源及控制管線路等工資另料)/依分行需求設置 | 樘 | 2 |  |  | D1a*1樘(理鈔區)+D5*1樘(營業櫃檯)
32 | 2樓空調/發電機室既有門玻璃內側增設不銹鋼烤漆百葉(門框保留) | 樘 | 1 |  |  | (附防蟲網)
33 | 2樓茶水間金屬烤漆門框：±100*±220 cm | 樘 | 1
34 | 1樓新作防火捲門2側_10*10cm鏡面不銹管立料(H=3.3M) | 支 | 8 |  |  | 含加工及固定
35 | 2樓空調機房隔間金屬烤漆方管(H=4.05M) | 式 | 1 |  |  | 含加工及固定
小計

## 6儲櫃
工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程
工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號
項次 | 工 程 項 目 | 單位 | 數 量 | 單 價 | 複 價 | 備 註
六 | 橱櫃工程 |  |  |  |  | 木心板:綠建材/低甲醛
1 | 營業櫃台(含大出納)(含檯面、堡壘玻璃及石材檯面)： (1222+142)*110*110 cm | 座 | 1 |  |  | 含鋁槽燈具(含蓋板)+軟燈條+變壓器
2 | 寫字台(含檯面石材)： 120*65*120 cm | 座 | 1 |  |  | 詳單價分析;含不銹鋼垃圾、不銹鋼投遞口各2組
3 | CLH01: 100*55*240cm | 座 | 1 |  |  | 監控機櫃/配合機電留設開口/百頁門扇+防火漆
4 | CLH02: 130*(45、60)*240cm | 座 | 1 |  |  | 活動層板(含軌道)/配合機電留設開口/百頁門扇+防火漆
5 | CLH03: 110*25*240cm | 座 | 1
6 | CLH04: 110*(40、55)*240cm | 座 | 1 |  |  | 百頁門扇+防火漆
7 | CLH05: 108*66*240cm | 座 | 1 |  |  | 配合機電留設開口
8 | CLH06: 110*66*240cm | 座 | 1 |  |  | 配合機電留設開口
9 | CLH07: 97*(45、55)*240cm(含烤漆玻璃) | 座 | 1 |  |  | 1樓茶水間
10 | CLH08: 400*60*240cm(含薄板磁磚(大理石紋)/鋁槽燈具(含蓋板)+軟燈條+變壓器/衣櫃感應燈 ) | 座 | 1 |  |  | 2樓經理室(含衣櫃/不鏽鋼吊衣桿)
11 | CLH09: 400*45*240cm | 座 | 1
12 | CLH10: 203*33*240cm | 座 | 1 |  |  | 百頁門扇+防火漆
13 | CLH11: 320*(45、60)*240cm(含烤漆玻璃) | 座 | 1 |  |  | 2樓茶水間
14 | 不鏽鋼水槽(含矽利康收邊) | 組 | 2 |  |  | 1樓、2樓茶水間
15 | 人造石檯面(立面H>3cm,含加工/磨邊) | cm | 1180 |  |  | 含茶水間含止水敦、廁所
小計

## 7雜項
工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程
工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號
項次 | 工 程 項 目 | 單位 | 數 量 | 單 價 | 複 價 | 備 註
七 | 雜項工程
1 | 既有直式燈箱廣告招牌(依農金CIS手冊),軟性抗颱面材：±65*±185 cm | 座 | 3
2 | 既有橫式燈箱廣告招牌(依農金CIS手冊),軟性抗颱面材：±350*±320 cm | 座 | 3 |  |  | 含吊車
3 | 既有燈箱內節能燈具更新(含定時設置) | 組 | 6 |  |  | 含工資及管線另料
4 | 卡典西德貼紙(依農金CIS手冊)及霧面貼紙(含營業櫃檯編號(壓克力材質)、一樓落地窗、自動門及二樓等) | 式 | 1 |  |  | 1~2樓(含夾層)，含色帶、金字及LOGO
5 | 一~二樓既有外牆玻璃面貼卡點西德 | 式 | 1 |  |  | 1~2樓(含夾層)，含色帶、金字及LOGO
6 | 放樣 | 式 | 1 |  |  | 1~2樓(含夾層)
7 | 室內地坪(鋪設PP保護板、夾板和膠帶).牆面施工中.後之保護 | 式 | 1 |  |  | 1~2樓(含夾層)
8 | 室內地坪、牆面面磚:配合廁所(含防水)/現場既有之設備移位施工後之修補復原 | 式 | 1 |  |  | 1~2樓(含夾層)
9 | 假設工程(含施工架、安全圍籬及高空作業及施工架(組裝/拆移)安全設施等) | 式 | 1
10 | 各式(施工區內)原有管路暫時遷移,吊高固定完工後復原及重新固定 | 式 | 1
11 | 配合全室開關箱、門扇及水電外露管路等封單矽酸鈣板隔間填縫及面刷漆工料 | 式 | 1 |  |  | 含既有牆面新設管線(路)1~2樓(含夾層)
12 | 切割及開口(含隔間管路穿牆處)修補(含防火填塞部分)(含工料)(防火時效一小時) | 式 | 1 |  |  | 配合管路，1~2樓(含夾層)
13 | 設備拆除與新增之地面、壁面復原工程 | 式 | 1 |  |  | 含水電管線路及防水層、面(地)復原
14 | 完工清潔打臘 | 式 | 1 |  |  | 1~2樓(含夾層)
15 | 繪製工程竣工圖(含結算書修改及相關簽證、材料設備之測試報告、型錄及相關證明文件等資料彙編成冊及樣品版製作)(文件A4尺寸,樣品板A2尺寸各一式三份) | 式 | 1
16 | 竣工報告書(應含工程概述、施工日報表、會議紀錄、各階段施工照片、各階段測試報告(試壓、防水、電阻等)、各項材料與設備出廠證明(含數量)、保固書、各項材料與設備材料設備檢驗表、各階段工程自主檢表、竣工圖及結算書等)一式三份 | 式 | 1 |  |  | 詳單價分析
17 | 建築物用途變更併(建築竣工)室內裝修竣工許可核准等相關申請作業費用與取得執照(合格證)(含文件、圖說修改) | 式 | 1
18 | 零星及其他雜項配合 | 式 | 1
小計

## 9甲勞安
工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程
工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號
項次 | 工 程 項 目 | 單位 | 數 量 | 單 價 | 複 價 | 備 註
丙 | 職業安全衛生管理費(含環保費)1% | [5 empty] | 0
1 | 金屬製工程告示牌 | 式 | 1
2 | 勞工安全衛生，一般器材、安全帽 | 式 | 1
3 | 勞工安全衛生,一般器材,滅火器 | 式 | 1
4 | 勞工安全衛生，一般器材、安全帶(繩索) | 式 | 1
5 | 臨時施工照明(含漏電斷路器及臨時電盤設置) | 式 | 1
6 | 勞工宣傳標語及公佈欄 | 式 | 1
7 | 活動施工架(配合高空作業用)及安全防護 | 式 | 1 |  |  | 含租金
8 | 施工警告燈號、施工標誌、標語 | 式 | 1
9 | 交通錐及護桿(設備進場交通管制使用)及交通維護費 | 式 | 1
10 | 施工圍籬及帆布(含拆除保護用) | 式 | 1
11 | 施工中後階段進場設備保護及管控 | 式 | 1
12 | 醫護箱 | 式 | 1
13 | 手套 | 式 | 1
14 | 工地消毒及垃圾運棄 | 式 | 1
15 | 搬運雜項 | 式 | 1
16 | 其他雜項配合 | 式 | 1
合 計

## 單價
工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程
工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號
項目 | 工料名稱及說明 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
二-2 | C-1：新作乳膠漆(綠建材)
1 | 施工面清潔 | ㎡ | 1
2 | 防霉抗菌乳膠漆，一底二度 | ㎡ | 1 |  |  | 綠建材
3 | 批(補)土+AB膠/黏著劑+纖維網帶/防火填塞/防霉填縫劑 | ㎡ | 1 |  |  | 責任施工
4 | 砂紙或機械研磨 | ㎡ | 1
5 | 施工費 | 式 | 1 |  |  | (含空調、水電維修等檢修口)
6 | 搬運及清潔費 | 式 | 1
7 | 零星工料及耗損 | 式 | 1
小 計(㎡)
項次 | 工料名稱及說明 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
二-3 | C-2：新作明架耐震礦纖天花板(2"*2"15mm,耐燃一級.綠建材)
1 | 礦纖天花板，明架，耐燃一級，15mm | ㎡ | 1 |  |  | 耐燃一級,綠建材
2 | 熱浸鋅骨架、∮±6mm螺紋吊桿@1220mm及五金等另料 | 式 | 1 |  |  | 責任施工(含收邊料)
3 | 擊釘火藥等耗材 | 式 | 1
4 | 施工安裝費 | 式 | 1 |  |  | (含空調、水電維修等檢修口)
5 | 搬運及清潔費 | 式 | 1
6 | 零星工料及耗損 | 式 | 1
小 計(㎡)
項次 | 工料名稱及說明 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
二-4 | C-3：新作暗架抗震矽酸鈣天花板(TH:6mm,耐燃一級,綠建材)+防霉抗菌乳膠漆(綠建材)
1 | TH ±6mm 矽酸鈣板 | ㎡ | 1 |  |  | 耐燃一級,綠建材
2 | 熱浸鋅骨架、∮±6mm螺紋吊桿@6000~900mm及五金等另料 | 式 | 1 |  |  | 責任施工(含收邊料)
3 | 維修孔、燈具框架及開口補強 | ㎡ | 1
4 | 擊釘火藥等耗材 | 式 | 1
5 | 板縫固型環氧樹脂/批土/補土+AB膠/黏著劑+纖維網帶 | ㎡ | 1 |  |  | 責任施工
6 | 施工安裝費 | 式 | 1 |  |  | (含空調、水電維修等檢修口)
7 | 刷漆前施工面清潔 | ㎡ | 1
8 | 防霉抗菌乳膠漆，一底二度 | ㎡ | 1 |  |  | 綠建材
9 | 砂紙或機械研磨 | ㎡ | 1
10 | 施工費 | 式 | 1
11 | 搬運及清潔費 | 式 | 1
12 | 零星工料及耗損 | 式 | 1
小 計(㎡)
項次 | 工料名稱及說明 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
二-5 | C-4：新作半明架耐震礦纖天花板(2"*2"15mm,耐燃一級.綠建材)
1 | 礦纖天花板，半明架，耐燃一級，15mm | ㎡ | 1 |  |  | 耐燃一級,綠建材
2 | 耐震熱浸鋅骨架、∮±6mm螺紋吊桿@1220mm及五金等另料,含收邊料 | 式 | 1 |  |  | 責任施工(含收邊料)
3 | 擊釘火藥等耗材 | 式 | 1
4 | 施工安裝費 | 式 | 1
5 | 搬運及清潔費 | 式 | 1
6 | 零星工料及耗損 | 式 | 1
小 計(㎡)
項次 | 工料名稱及說明 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
三-3 | G-1：新作陶瓷面磚TH6mm以上(90*90以上/120*240)(霧面)(止滑)(含分隔)/施工面打毛處理,
1 | 施工面打鑿打毛處裡 | ㎡ | 1
2 | 面貼陶質地磚(900*900 mm~1200*2400mm,t=6mm以上 ) | ㎡ | 1 |  |  | 送樣；止滑性能
3 | 雙面滿膠黏著劑 | ㎡ | 1
4 | 填縫、轉角、收邊條等工料 | ㎡ | 1
5 | 防水處理(彈泥)及自平水泥 | ㎡ | 1 |  |  | 責任施工
6 | 無收縮水泥砂漿導角、灰誌 | M | 1
7 | 角偶、界面PU填縫及分隔縫留設 | M | 1
8 | 工資 | 式 | 1
9 | 工具搬運及損耗 | 式 | 1
小 計(㎡)
項次 | 工料名稱及說明 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
三-4 | G-2：新作500型高架地板(HPL:±1.0mm以上) (H>10cm/接地銅線)
1 | 合金鋼素材面板(500型) | ㎡ | 1
2 | 高壓積層板(H.P.L:±1.0mm以上) | ㎡ | 1
3 | 合金鋼基座 | 式 | 1
4 | 合金鋼金屬桁樑 | 式 | 1
5 | 接地銅網(含接地工程)、施工面軟墊等另料 | 式 | 1
6 | 黏著劑 | 式 | 1
7 | 施工安裝費(含裁切加工)工資 | 式 | 1
8 | 搬運及清潔費 | 式 | 1
9 | 零星工料及耗損 | 式 | 1
小 計(㎡)
項次 | 工料名稱及說明 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
三-7 | G-5：新作Th2.0mm以上塑膠地磚(木紋系列)(接著劑:綠建材)
1 | Th2.0mm以上超耐磨塑膠地坪 (木紋或石紋系列) | ㎡ | 1 |  |  | 防焰一級
2 | 施工面整平(含:自平水泥與泥作修補) | ㎡ | 1
3 | 地材黏著劑(含工資及另料) | ㎡ | 1 |  |  | 無刺激異味
4 | 組裝(裁切加工)工資及收邊五金另料 | 式 | 1
5 | 搬運及清潔費 | 式 | 1
6 | 損耗 | 式 | 1
小 計(㎡)
項次 | 工料名稱及說明 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
四-3 | W2A:雙面±9mm矽酸鈣板分間牆(綠建材,防火時效一小時) 牆厚:12cm |  |  |  |  | 責任施工
1 | 矽酸鈣板 T=9mm | ㎡ | 2 |  |  | 耐燃一級,綠建材
2 | C型立柱Th 20GA@40cm(含配合捲門、防火門骨架加強)穿樘料@60cm | ㎡ | 1 |  |  | 20GA(Th1.0mm)
3 | U型槽Th20GA | ㎡ | 1 |  |  | 20GA(Th1.0mm)
4 | 2"60K岩棉 | ㎡ | 1
5 | 安裝工資 | 式 | 1
6 | 批(補)土+AB膠/黏著劑+纖維網帶/防火填塞/防霉填縫劑 | 式 | 1 |  |  | 責任施工
7 | 五金另料(含護角/自攻螺栓…等)及配件 | 式 | 1
8 | 搬運及損耗 | 式 | 1
小 計(㎡)
項次 | 工料名稱及說明 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
四-4 | W2B:雙面±9mm矽酸鈣板分間牆(綠建材,防火時效一小時) 牆厚:17cm |  |  |  |  | 責任施工
1 | 矽酸鈣板 T=9mm | ㎡ | 2 |  |  | 耐燃一級,綠建材
2 | C型立柱Th 20GA@40cm(含配合捲門、防火門骨架加強)穿樘料@1200cm | ㎡ | 1 |  |  | 20GA(Th1.0mm)
3 | U型槽Th20GA | ㎡ | 1 |  |  | 20GA(Th1.0mm)
4 | 2"60K岩棉 | ㎡ | 1
5 | 安裝工資 | 式 | 1
6 | 批(補)土+AB膠/黏著劑+纖維網帶/防火填塞/防霉填縫劑 | 式 | 1 |  |  | 責任施工
7 | 五金另料(含護角/自攻螺栓…等)及配件 | 式 | 1
8 | 搬運及損耗 | 式 | 1
小 計(㎡)
項次 | 工料名稱及說明 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
四-5 | W3:單面±9mm矽酸鈣板分間牆(綠建材,耐燃一級) 牆厚:7.5cm |  |  |  |  | 責任施工
1 | 矽酸鈣板 T=9mm | ㎡ | 1 |  |  | 耐燃一級,綠建材
2 | C型立柱Th 20GA@40cm(含配合捲門、防火門骨架加強)穿樘料@60cm | ㎡ | 1 |  |  | 20GA(Th1.0mm)
3 | U型槽Th20GA | ㎡ | 1 |  |  | 20GA(Th1.0mm)
4 | 2"60K岩棉 | ㎡ | 1
5 | 安裝工資 | 式 | 1
6 | 批(補)土+AB膠/黏著劑+纖維網帶/防火填塞/防霉填縫劑 | 式 | 1 |  |  | 責任施工
7 | 五金另料(含護角/自攻螺栓…等)及配件 | 式 | 1
8 | 搬運及損耗 | 式 | 1
小 計(㎡)
項次 | 工料名稱及說明 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
四-9 | W5:(1樓)大出納防爆玻璃(不燃材料)+毛絲面不銹鋼板隔間(不燃材料)
1 | TH1.5 mm #SUS 304 H.L雙面不銹鋼封版及樘料(含大出納門、格柵百葉) | 式 | 1 |  |  | 毛絲面
2 | 剪裁、擠型、加工組合 | 式 | 1
3 | 鐵骨補強 | 式 | 1
4 | TH1.5 mm #SUS 304 H.L 傳票通話口 | 組 | 1
5 | TH1.5 mm #SUS 304 H.L 送鈔盒口 | 組 | 1 |  |  | 含基座、軌道、防撞條等齊
6 | TH1.5 mm #SUS 304 H.L 送鈔盒 | 組 | 1
7 | TH1.5 mm #SUS 304 H.L 傳遞口(活動) | 組 | 1
8 | Th±32 mm(內夾膠膜4.56mm)複式防爆玻璃 | 才 | 80 |  |  | (測試報告)
9 | 按裝工資(含焊道清潔處理、磨邊、矽利康) | 式 | 1
10 | 搬運及損耗 | 式 | 1
小 計(式)
項次 | 工料名稱及說明 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
四-12 | W8:新作廁所 30*60cm面磚 (防水彈性塗料(含不織布)+防水粉刷:H>200cm)
1 | 面貼陶質面磚(30*60 cm以上 ) | ㎡ | 1
2 | 彈性水泥打底 | ㎡ | 1
3 | 黏著劑 | ㎡ | 1
4 | 填縫、轉角、收邊條等工料 | ㎡ | 1
5 | 防水粉刷 | ㎡ | 1
6 | 管路穿孔、開口處防水施作 | 式 | 1
7 | 無收縮水泥砂漿導角、灰誌 | M | 1
8 | 角偶、界面PU填縫及分隔縫留設 | M | 1
9 | 工資 | 式 | 1
10 | 工具搬運及損耗 | 式 | 1
小 計(㎡)
項次 | 工料名稱及說明 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
四-18 | 1樓CIS主牆面:壓克力烤漆字體(中英對照)及LOGO(依農金CIS)
1 | 120*300cm , Th6mm大尺寸薄板磁磚(大理石紋:米/灰/白/黑/金) | 片 | 3 |  |  | 送樣選色
2 | 壓克力烤漆-中文字體(中英對照) | 個 | 4 |  |  | TH15mm以上/中文/選色
3 | 壓克力烤漆-英文字體(中英對照) | 個 | 24 |  |  | TH15mm以上/英文/選色
4 | Th15mm烤漆壓克力LOGO(彩色) | 個 | 1
5 | W7:新作天然木化妝合板(防焰一級/綠建材)+被襯矽酸鈣板(含骨架)(耐燃一級,綠建材) | ㎡ | 6
6 | Th8mm強化烤漆玻璃(含光邊) | 才 | 20
7 | 金屬收邊五金、黏著/固定鐵件等另料 | 式 | 1
8 | LED 燈條+變壓(驅動)器 | 式 | 1 |  |  | 自然光/無暗區
9 | 安裝面底板(含矽酸鈣板/耐燃一級)、固定骨架 | 式 | 1
10 | 招牌彩稿送樣及安裝 | 式 | 1
11 | 施工安裝(含組合、按裝) | 式 | 1 |  |  | 責任施工
12 | 搬運及清潔費 | 式 | 1
13 | 零星工料及耗損 | 式 | 1
小 計(式)
項次 | 工料名稱及說明 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
四-19 | 廁所強化美耐板隔間(熱固性樹脂板隔間含門H=240cm/門框膠條/門鎖.掛衣勾等五金齊)
1 | 強化美耐板隔間(中間隔板13mm熱固性樹脂板) | 式 | 1
2 | 強化美耐板隔間(立柱及門板19mm熱固性樹脂板) | 式 | 1
3 | 門鎖及鉸練 | 式 | 1
4 | 固定五金(含腳座) | 式 | 1
5 | 安裝工資及板材加工費用 | 式 | 1
6 | 搬運及零星工料(含耗損) | 式 | 1
小 計(㎡)
項次 | 工料名稱及說明 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
伍-2 | D1 單開烤漆鋼板防火門 (F60A)：±100*±220 cm
1 | 鍍鋅烤漆鋼框，防火門框F60A | 樘 | 1 |  |  | (Th1.6mm)
2 | F60A防火門扇+鋁封邊 | 樘 | 1
3 | 防火不銹鋼旗型鉸鏈 | 組 | 3
4 | 防火水平把手+輔助鎖 | 組 | 1
5 | 防火門弓器 | 組 | 1
6 | 門只 | 組 | 1
7 | 施工安裝及門框矽力康填縫 | 組 | 1 |  |  | 門框鐵件加強固定
8 | 搬運及清潔費 | 式 | 1
9 | 零星工料及耗損 | 式 | 1
小 計(樘)
項次 | 工料名稱及說明 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
伍-10 | D5 營業櫃檯木門：±100*±125cm
1 | 毛絲面不銹鋼門框(含磨邊、防撞毛刷) | 樘 | 1
2 | 3mm TH 矽酸鈣板 | 樘 | 1
3 | 防火夾板面胋美耐板 | 樘 | 1
4 | 荷重型不銹鋼鉸鏈 | 組 | 3
5 | 防撞門擋(橡膠頭) | 組 | 1
6 | 門扇邊框不銹鋼包邊含轉角磨光 | 式 | 1
7 | (嵌入)金屬飾條 | 式 | 1
8 | 施工安裝、搬運及門框矽利康填縫費 | 式 | 1
9 | 毛絲面不銹鋼踢腳工料 | 式 | 1
10 | 清潔費費及零星另料 | 式 | 1
小 計(樘)
項次 | 工料名稱及說明 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
伍-12 | D7 毛絲面不銹鋼防彈玻璃門：±110*±260cm(高度依現場)
1 | TH1.5 mm #SUS 304 H.L不銹鋼料件 | 才 | 32 |  |  | 含不銹鋼百葉/格柵
2 | 剪裁 | 式 | 1
3 | 擠型 | 式 | 1
4 | 加工組合 | 式 | 1
5 | 鐵骨補強 | 式 | 1 |  |  | 門框鐵件加強固定
6 | Th±32 mm(內夾膠膜4.56mm)複式防爆玻璃 | 才 | 11 |  |  | 測試報告
7 | 不銹鋼把手 | 組 | 1
8 | 不銹鋼自動歸位地鉸鍊(荷重型) | 組 | 1
9 | 不銹鋼門鎖 | 組 | 1
10 | 橡膠門擋 | 組 | 1
11 | 陰極電鎖+壓扣開關(含電源及控制管線路等工資另料)/依分行需求設置 | 組 | 1
12 | 施工安裝及門框(含磨邊、防撞毛刷)矽力康填縫費 | 式 | 1
13 | 搬運及清潔費費 | 式 | 1
14 | 損耗 | 式 | 1
小 計(樘)
項次 | 工料名稱及說明 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
伍-27 | 新作SDa：±166*±(310+155) cm (責任施工/含骨架固定)
1 | 捲門片 | ㎡ | 11 |  |  | 符合消防規定
2 | 捲門電動機 | 套 | 1 |  |  | 含配線管料工資
3 | 電磁開關及按鈕 | 套 | 1 |  |  | 含配線管料工資
4 | 限制開關 (外調式開關) | 套 | 1 |  |  | 含配線管料工資
5 | 捲門軸心(含支板及軸承) | m | 2 |  |  | 含配線管料工資
6 | 門軌 (不銹鋼SUS#304) | m | 9 |  |  | 門框鐵件加強固定
7 | 底座(鍍鋅鋼板烤漆) | m | 2
8 | 門箱 (不銹鋼SUS#304) | m | 2
9 | 按裝(含送電調整) | 式 | 1 |  |  | 含配線管料工資
10 | 門箱角鐵懸吊固定工程 | 式 | 1
11 | 搬運及清潔費 | 式 | 1
12 | 另料及損耗 | 式 | 1
小 計(樘)
項次 | 工料名稱及說明 | 單位 | 數量 | 單價 | 複價 | 備註
變更G1 | 1F:SD1 防火捲門 (F60AS) (阻熱密閉式)具遮煙性：±249*±(255+55) cm (責任施工/含骨架固定)
1 | 捲門片 (阻熱密閉式)(鍍鋅鋼板烤漆) | ㎡ | 11 |  |  | 符合消防規定
2 | 捲門電動機 | 套 | 1 |  |  | 含配線管料工資
3 | 電磁開關及按鈕 | 套 | 1 |  |  | 含配線管料工資
4 | 限制開關 (外調式開關) | 套 | 1 |  |  | 含配線管料工資
5 | 捲門軸心(含支板及軸承) | m | 3 |  |  | 含配線管料工資
6 | 門軌 (不銹鋼SUS#304) | m | 6.6 |  |  | 門框鐵件加強固定
7 | 底座(鍍鋅鋼板烤漆) | m | 3
8 | 門箱 (不銹鋼SUS#304) | m | 3
9 | 按裝(含送電調整) | 式 | 1 |  |  | 含配線管料工資
10 | 障礙感知器(門扇底部橡膠條)及限制開關(含防夾裝置) | 式 | 1 |  |  | 含配線管料工資
11 | 門箱角鐵懸吊固定工程 | 式 | 1
12 | 消防相關連動設置(測試及管線路配置工料) | 式 | 1
13 | 搬運及清潔費 | 式 | 1
14 | 另料及損耗 | 式 | 1
小 計(樘)

## 乙機電
工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程
工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號
項次 | 工 程 項 目 | 單位 | 數 量 | 單 價 | 複 價 | 備註
壹 | 分行室內裝修工程
乙 | 機電工程
一 | 電氣設備工程 | 式 | 1
二 | 電信設備工程 | 式 | 1
三 | 資訊設備工程 | 式 | 1
四 | 弱電設備工程 | 式 | 1
伍 | 給排水設備工程 | 式 | 1
六 | 空調設備工程 | 式 | 1
七 | 消防設備工程 | 式 | 1
小計(一~七項)
一 | 電氣設備工程
(一) | 配電盤設備工程
1 | P11 PANEL
1) | CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖) | 只 | 1 |  |  | 專業廠
2) | MCCB 3P 50AF 50AT 380V ICU 15KA | 只 | 2 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
4) | MCCB 3P 50AF 20AT 380V ICU 15KA | 只 | 2 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
5) | MCCB 1P 50AF 15AT 220V ICU 15KA | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
6) | ELCB 1P 50AF 20AT 220V ICU 15KA 30mA 0.1sec | 只 | 2 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
7) | CT 600V 50/5A 15VA MOLD TYPE | 只 | 3 |  |  | 士林、巧力、大同或同等品
8) | D-FUSE 4A | 組 | 3 |  |  | 台制品
9) | 集合式電表 | 只 | 1 |  |  | 士林或同等品
10) | MS 1ψ220V 2HP | 只 | 2 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
11) | TIMER 24H 附停電補償 | 只 | 2 |  |  | 台制品
12) | PBL 22φ LED照光式壓扣220V 1a(R) | 只 | 2 |  |  | 台制品
13) | PBL 22φ LED照光式壓扣220V 1b(G) | 只 | 2 |  |  | 台制品
14) | CS 22φ 三段式選擇開關 2A | 只 | 2 |  |  | 台制品
15) | BUS BAR & SUPPORT | 式 | 1
16) | 裝配五金另料 | 式 | 1
17) | 裝配組立工資 | 式 | 1
2 | EP11 PANEL
1) | CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖) | 只 | 1 |  |  | 專業廠
2) | MCCB 3P 50AF 50AT 380V ICU 10KA | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
3) | MCCB 3P 50AF 20AT 380V ICU 10KA | 只 | 2 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
4) | MCCB 2P 50AF 50AT 220V ICU 10KA | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
5) | MCCB 1P 50AF 20AT 220V ICU 10KA | 只 | 3 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
6) | MCCB 1P 50AF 15AT 220V ICU 10KA | 只 | 5 |  |  | 士林、巧力、大同或同等品
7) | ATS 4P 50A 380V ICU10KA NFB TYPE 附電氣及機械連鎖裝置 | 台 | 1 |  |  | 尚偉、曄鑫、固也泰或同等品
8) | RCSW 負戴分配器 先偵測後自動投入及跳脫 4P 50AF 30AT 380V 10KA NFB-TYPE | 台 | 1 |  |  | 尚偉、曄鑫、固也泰或同等品
9) | BUS BAR & SUPPORT | 式 | 1
10) | 裝配五金另料 | 式 | 1
11) | 裝配組立工資 | 式 | 1
3 | UR11 PANEL
1) | CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖) | 只 | 1 |  |  | 專業廠
2) | MCCB 2P 50AF 50AT 220V ICU 10KA | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
3) | MCCB 2P 50AF 30AT 220V ICU 10KA | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
4) | MCCB 1P 50AF 20AT 110V ICU 10KA | 只 | 12 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
5) | BUS BAR & SUPPORT | 式 | 1
6) | 裝配五金另料 | 式 | 1
7) | 裝配組立工資 | 式 | 1
4 | P12 PANEL
1) | CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖) | 只 | 1 |  |  | 專業廠
2) | MCCB 3P 50AF 50AT 380V ICU 15KA | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
3) | MCCB 3P 50AF 15AT 380V ICU 15KA | 只 | 2 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
4) | CT 600V 50/5A 15VA MOLD TYPE | 只 | 3 |  |  | 士林、巧力、大同或同等品
5) | D-FUSE 4A | 組 | 3 |  |  | 台制品
6) | 集合式電表 | 只 | 1 |  |  | 士林或同等品
7) | BUS BAR & SUPPORT | 式 | 1
8) | 裝配五金另料 | 式 | 1
9) | 裝配組立工資 | 式 | 1
5 | R11 PANEL
1) | CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖) | 只 | 1 |  |  | 專業廠
2) | MCCB 3P 50AF 30AT 190V ICU 10KA | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
3) | MCCB 3P 50AF 20AT 190V ICU 10KA | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
4) | MCCB 1P 50AF 20AT 110V ICU 10KA | 只 | 9 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
5) | ELCB 1P 50AF 20AT 110V ICU 10KA 30mA 0.1sec | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
6) | BUS BAR & SUPPORT | 式 | 1
7) | 裝配五金另料 | 式 | 1
8) | 裝配組立工資 | 式 | 1
6 | R13 PANEL
1) | CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖) | 只 | 1 |  |  | 專業廠
2) | MCCB 3P 50AF 30AT 190V ICU 10KA | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
3) | MCCB 3P 50AF 20AT 190V ICU 10KA | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
4) | MCCB 1P 50AF 20AT 110V ICU 10KA | 只 | 7 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
5) | ELCB 1P 50AF 20AT 110V ICU 10KA 30mA 0.1sec | 只 | 2 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
6) | BUS BAR & SUPPORT | 式 | 1
7) | 裝配五金另料 | 式 | 1
8) | 裝配組立工資 | 式 | 1
7 | P13 PANEL
1) | CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖) | 只 | 1 |  |  | 專業廠
2) | MCCB 3P 50AF 50AT 380V ICU 15KA | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
3) | MCCB 3P 50AF 40AT 380V ICU 15KA | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
4) | MCCB 1P 50AF 15AT 220V ICU 15KA | 只 | 2 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
5) | MCCB 3P 50AF 20AT 380V ICU 15KA | 只 | 2 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
6) | ELCB 1P 50AF 20AT 220V ICU 15KA 30mA 0.1sec | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
7) | CT 600V 50/5A 15VA MOLD TYPE | 只 | 3 |  |  | 士林、巧力、大同或同等品
8) | D-FUSE 4A | 組 | 3 |  |  | 台制品
9) | 集合式電表 | 只 | 1 |  |  | 士林或同等品
10) | MS 1ψ220V 2HP | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
11) | TIMER 24H 附停電補償 | 只 | 1 |  |  | 台制品
12) | PBL 22φ LED照光式壓扣220V 1a(R) | 只 | 1 |  |  | 台制品
13) | PBL 22φ LED照光式壓扣220V 1b(G) | 只 | 1 |  |  | 台制品
14) | CS 22φ 三段式選擇開關 2A | 只 | 1 |  |  | 台制品
15) | BUS BAR & SUPPORT | 式 | 1
16) | 裝配五金另料 | 式 | 1
17) | 裝配組立工資 | 式 | 1
8 | EP13 PANEL
1) | CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖) | 只 | 1 |  |  | 專業廠
2) | MCCB 3P 50AF 40AT 380V ICU 10KA | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
3) | MCCB 3P 50AF 30AT 380V ICU 10KA | 只 | 2 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
4) | MCCB 3P 50AF 20AT 380V ICU 10KA | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
5) | MCCB 1P 50AF 15AT 220V ICU 10KA | 只 | 2 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
6) | ATS 4P 40A 380V ICU10KA NFB TYPE 附電氣及機械連鎖裝置 | 台 | 1 |  |  | 尚偉、曄鑫、固也泰或同等品
7) | RCSW 負戴分配器 先偵測後自動投入及跳脫 4P 50AF 40AT 380V 10KA NFB-TYPE | 台 | 1 |  |  | 尚偉、曄鑫、固也泰或同等品
8) | BUS BAR & SUPPORT | 式 | 1
9) | 裝配五金另料 | 式 | 1
10) | 裝配組立工資 | 式 | 1
9 | UR13 PANEL
1) | CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖) | 只 | 1 |  |  | 專業廠
2) | MCCB 2P 50AF 50AT 220V ICU 10KA | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
3) | MCCB 2P 50AF 20AT 220V ICU 10KA | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
4) | MCCB 1P 50AF 20AT 110V ICU 10KA | 只 | 7 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
5) | BUS BAR & SUPPORT | 式 | 1
6) | 裝配五金另料 | 式 | 1
7) | 裝配組立工資 | 式 | 1
10 | P1M1 PANEL
1) | CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖) | 只 | 1 |  |  | 專業廠
2) | MCCB 3P 50AF 20AT 380V ICU 10KA | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
3) | MCCB 1P 50AF 15AT 220V ICU 10KA | 只 | 2 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
4) | BUS BAR & SUPPORT | 式 | 1
5) | 裝配五金另料 | 式 | 1
6) | 裝配組立工資 | 式 | 1
11 | R1M1 PANEL
1) | CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖) | 只 | 1 |  |  | 專業廠
2) | MCCB 3P 50AF 20AT 190V ICU 10KA | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
3) | MCCB 1P 50AF 20AT 110V ICU 10KA | 只 | 3 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
4) | BUS BAR & SUPPORT | 式 | 1
5) | 裝配五金另料 | 式 | 1
6) | 裝配組立工資 | 式 | 1
12 | P1M3 PANEL
1) | CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖) | 只 | 1 |  |  | 專業廠
2) | MCCB 3P 50AF 20AT 380V ICU 10KA | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
3) | MCCB 1P 50AF 15AT 220V ICU 10KA | 只 | 5 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
4) | BUS BAR & SUPPORT | 式 | 1
5) | 裝配五金另料 | 式 | 1
6) | 裝配組立工資 | 式 | 1
13 | R1M3 PANEL
1) | CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖) | 只 | 1 |  |  | 專業廠
2) | MCCB 3P 50AF 20AT 190V ICU 10KA | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
3) | MCCB 1P 50AF 20AT 110V ICU 10KA | 只 | 2 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
4) | ELCB 1P 50AF 20AT 110V ICU 10KA 30mA 0.1sec | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
5) | BUS BAR & SUPPORT | 式 | 1
6) | 裝配五金另料 | 式 | 1
14 | EMGP PANEL
1) | CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖) | 只 | 1 |  |  | 專業廠
2) | MCCB 3P 100AF 60AT 380V ICU 15KA | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
3) | MCCB 3P 50AF 50AT 380V ICU 15KA | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
3) | MCCB 3P 50AF 40AT 380V ICU 15KA | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
4) | MCCB 3P 50AF 20AT 380V ICU 15KA | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
5) | BUS BAR & SUPPORT | 式 | 1
6) | 裝配五金另料 | 式 | 1
7) | 裝配組立工資 | 式 | 1
15 | P21 PANEL
1) | CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖) | 只 | 1 |  |  | 專業廠
2) | MCCB 3P 50AF 20AT 380V ICU 10KA | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
3) | MCCB 1P 50AF 15AT 220V ICU 10KA | 只 | 2 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
4) | ELCB 1P 50AF 20AT 220V ICU 10KA 30mA 0.1sec | 只 | 2 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
5) | MS 1ψ220V 2HP | 只 | 2 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
6) | TIMER 24H 附停電補償 | 只 | 2 |  |  | 台制品
7) | PBL 22φ LED照光式壓扣220V 1a(R) | 只 | 2 |  |  | 台制品
8) | PBL 22φ LED照光式壓扣220V 1b(G) | 只 | 2 |  |  | 台制品
9) | CS 22φ 三段式選擇開關 2A | 只 | 2 |  |  | 台制品
10) | BUS BAR & SUPPORT | 式 | 1
11) | 裝配五金另料 | 式 | 1
12) | 裝配組立工資 | 式 | 1
16 | EP21 PANEL
1) | CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖) | 只 | 1 |  |  | 專業廠
2) | MCCB 3P 50AF 20AT 380V ICU 10KA | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
3) | MCCB 1P 50AF 15AT 220V ICU 10KA | 只 | 4 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
4) | BUS BAR & SUPPORT | 式 | 1
5) | 裝配五金另料 | 式 | 1
6) | 裝配組立工資 | 式 | 1
17 | UR21 PANEL
1) | CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖) | 只 | 1 |  |  | 專業廠
2) | MCCB 2P 50AF 30AT 220V ICU 10KA | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
3) | MCCB 1P 50AF 20AT 110V ICU 10KA | 只 | 3 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
4) | BUS BAR & SUPPORT | 式 | 1
5) | 裝配五金另料 | 式 | 1
6) | 裝配組立工資 | 式 | 1
18 | FDP PANEL
1) | CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖) | 只 | 1 |  |  | 專業廠
2) | MCCB 2P 50AF 20AT 220V ICU 10KA | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
3) | BUS BAR & SUPPORT | 式 | 1
4) | 裝配五金另料 | 式 | 1
5) | 裝配組立工資 | 式 | 1
19 | EDP PANEL
1) | CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖) | 只 | 1 |  |  | 專業廠
2) | MCCB 3P 50AF 30AT 380V ICU 10KA | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
3) | MCCB 3P 50AF 20AT 380V ICU 10KA | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
4) | MCCB 1P 50AF 15AT 220V ICU 10KA | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
5) | BUS BAR & SUPPORT | 式 | 1
6) | 裝配五金另料 | 式 | 1
7) | 裝配組立工資 | 式 | 1
20 | P22 PANEL
1) | CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖) | 只 | 1 |  |  | 專業廠
2) | MCCB 3P 50AF 50AT 380V ICU 15KA | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
3) | MCCB 3P 50AF 15AT 380V ICU 15KA | 只 | 2 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
4) | CT 600V 50/5A 15VA MOLD TYPE | 只 | 3 |  |  | 士林、巧力、大同或同等品
5) | D-FUSE 4A | 組 | 3 |  |  | 台制品
6) | 集合式電表 | 只 | 1 |  |  | 士林或同等品
7) | BUS BAR & SUPPORT | 式 | 1
8) | 裝配五金另料 | 式 | 1
9) | 裝配組立工資 | 式 | 1
21 | R21 PANEL
1) | CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖) | 只 | 1 |  |  | 專業廠
2) | MCCB 3P 50AF 30AT 190V ICU 10KA | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
3) | MCCB 1P 50AF 20AT 110V ICU 10KA | 只 | 9 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
4) | ELCB 1P 50AF 20AT 110V ICU 10KA 30mA 0.1sec | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
5) | BUS BAR & SUPPORT | 式 | 1
6) | 裝配五金另料 | 式 | 1
7) | 裝配組立工資 | 式 | 1
22 | R23 PANEL
1) | CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖) | 只 | 1 |  |  | 專業廠
2) | MCCB 3P 50AF 30AT 190V ICU 10KA | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
3) | MCCB 1P 50AF 20AT 110V ICU 10KA | 只 | 7 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
4) | ELCB 1P 50AF 20AT 110V ICU 10KA 30mA 0.1sec | 只 | 4 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
5) | BUS BAR & SUPPORT | 式 | 1
6) | 裝配五金另料 | 式 | 1
7) | 裝配組立工資 | 式 | 1
23 | P23 PANEL
1) | CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖) | 只 | 1 |  |  | 專業廠
2) | MCCB 3P 50AF 20AT 380V ICU 10KA | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
3) | MCCB 1P 50AF 15AT 220V ICU 10KA | 只 | 2 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
4) | ELCB 1P 50AF 20AT 220V ICU 10KA 30mA 0.1sec | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
5) | MS 1ψ220V 2HP | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
6) | TIMER 24H 附停電補償 | 只 | 1 |  |  | 台制品
7) | PBL 22φ LED照光式壓扣220V 1a(R) | 只 | 1 |  |  | 台制品
8) | PBL 22φ LED照光式壓扣220V 1b(G) | 只 | 1 |  |  | 台制品
9) | CS 22φ 三段式選擇開關 2A | 只 | 1 |  |  | 台制品
10) | BUS BAR & SUPPORT | 式 | 1
11) | 裝配五金另料 | 式 | 1
12) | 裝配組立工資 | 式 | 1
24 | EP23 PANEL
1) | CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖) | 只 | 1 |  |  | 專業廠
2) | MCCB 3P 50AF 30AT 380V ICU 10KA | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
3) | MCCB 1P 50AF 15AT 220V ICU 10KA | 只 | 3 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
4) | BUS BAR & SUPPORT | 式 | 1
5) | 裝配五金另料 | 式 | 1
6) | 裝配組立工資 | 式 | 1
25 | UR23 PANEL
1) | CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖) | 只 | 1 |  |  | 專業廠
2) | MCCB 2P 50AF 20AT 220V ICU 10KA | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
3) | MCCB 1P 50AF 20AT 110V ICU 10KA | 只 | 5 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
4) | BUS BAR & SUPPORT | 式 | 1
5) | 裝配五金另料 | 式 | 1
6) | 裝配組立工資 | 式 | 1
26 | ACP21 PANEL
1) | CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖) | 只 | 1 |  |  | 專業廠
2) | MCCB 3P 50AF 50AT 380V ICU 15KA | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
3) | MCCB 3P 50AF 30AT 380V ICU 15KA | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
4) | MCCB 3P 50AF 20AT 380V ICU 15KA | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
5) | MCCB 1P 50AF 20AT 220V ICU 15KA | 只 | 2 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
6) | CT 600V 50/5A 15VA MOLD TYPE | 只 | 3 |  |  | 士林、巧力、大同或同等品
7) | D-FUSE 4A | 組 | 3 |  |  | 台制品
8) | 集合式電表 | 只 | 1 |  |  | 士林或同等品
9) | BUS BAR & SUPPORT | 式 | 1
10) | 裝配五金另料 | 式 | 1
11) | 裝配組立工資 | 式 | 1
27 | ACP211 PANEL
1) | CASE :屋外型 2.0mm/sus304 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖) | 只 | 1 |  |  | 專業廠
2) | MCCB 3P 50AF 30AT 380V ICU 10KA | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
3) | ELCB 1P 50AF 20AT 220V ICU 10KA 30mA 0.1sec | 只 | 4 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
4) | MS 3ψ220V 3HP | 只 | 2 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
5) | EX 交替電驛 | 只 | 1 |  |  | OMRON或同等品
6) | PBL 22φ LED照光式壓扣220V 1a(R) | 只 | 2 |  |  | 台制品
7) | PBL 22φ LED照光式壓扣220V 1b(G) | 只 | 2 |  |  | 台制品
8) | CS 22φ 三段式選擇開關 2A | 只 | 1 |  |  | 台制品
9) | BUS BAR & SUPPORT | 式 | 1
10) | 裝配五金另料 | 式 | 1
11) | 裝配組立工資 | 式 | 1
28 | ACP22 PANEL
1) | CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖) | 只 | 1 |  |  | 專業廠
2) | MCCB 3P 50AF 50AT 380V ICU 15KA | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
3) | MCCB 3P 50AF 30AT 380V ICU 15KA | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
4) | MCCB 3P 50AF 20AT 380V ICU 15KA | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
5) | MCCB 1P 50AF 20AT 220V ICU 15KA | 只 | 2 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
6) | CT 600V 50/5A 15VA MOLD TYPE | 只 | 3 |  |  | 士林、巧力、大同或同等品
7) | D-FUSE 4A | 組 | 3 |  |  | 台制品
8) | 集合式電表 | 只 | 1 |  |  | 士林或同等品
9) | BUS BAR & SUPPORT | 式 | 1
10) | 裝配五金另料 | 式 | 1
11) | 裝配組立工資 | 式 | 1
29 | ACP221 PANEL
1) | CASE :屋外型 2.0mm/sus304 靜電粉體烤漆 &視窗,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖) | 只 | 1 |  |  | 專業廠
2) | MCCB 3P 50AF 30AT 380V ICU 10KA | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
3) | ELCB 1P 50AF 20AT 220V ICU 10KA 30mA 0.1sec | 只 | 4 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
4) | BUS BAR & SUPPORT | 式 | 1
5) | 裝配五金另料 | 式 | 1
6) | 裝配組立工資 | 式 | 1
30 | ACP11,ACP12 PANEL
1) | CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖) | 只 | 2 |  |  | 專業廠
2) | MCCB 3P 50AF 20AT 380V ICU 10KA | 只 | 2 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
3) | MCCB 1P 50AF 20AT 220V ICU 10KA | 只 | 4 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
4) | BUS BAR & SUPPORT | 式 | 2
5) | 裝配五金另料 | 式 | 2
6) | 裝配組立工資 | 式 | 2
31 | 配電盤運什費配電盤搬運定位 | 式 | 1
(二) | 管路電纜設備工程費
1 | 600V級 PVC電線 |  |  |  |  | 宏泰,太平洋,華新麗華,伸泰或同等品
(1) | PVC電線 600V級 1/C 2.0mm | M | 2977
(2) | PVC電線 600V級 1/C 5.5mm² | M | 120
(3) | PVC電線配線另料 | 式 | 1
(4) | 配線安裝工資 | 式 | 1
2 | 600V級 PVC電線(接地導線) |  |  |  |  | 宏泰,太平洋,華新麗華,伸泰或同等品
(1) | PVC電線 600V級 1/C 2.0mm | M | 4806
(2) | PVC電線 600V級 1/C 5.5mm² | M | 248
(3) | PVC電線 600V級 1/C 8mm² | M | 199
(4) | PVC電線配線另料 | 式 | 1
(5) | 配線安裝工資 | 式 | 1
3 | 600V級 XLPE電纜 |  |  |  |  | 宏泰,太平洋,華新麗華,伸泰或同等品
(1) | XLPE電纜 600V級 1/C 5.5mm² | M | 7666
(2) | XLPE電纜 600V級 1/C 8mm² | M | 992
(3) | XLPE電纜 600V級 1/C 14mm² | M | 1498
(5) | XLPE電纜配線另料 | 式 | 1
(6) | 配線安裝工資 | 式 | 1
4 | 600V級 FR-CV 950℃ 90min |  |  |  |  | 宏泰,太平洋,華新麗華,伸泰或同等品
(1) | FR-CV 600V級 1/C 2mm | M | 60
(2) | FR-CV 600V級 1/C 5.5mm² | M | 518
(3) | FR-CV 600V級 1/C 14mm² | M | 48
(3) | FR-CV 電線配線另料 | 式 | 1
(4) | 配線安裝工資 | 式 | 1
5 | 600V級 PVC控制線 |  |  |  |  | 宏泰,太平洋,華新麗華,伸泰或同等品
(1) | PVC電纜 4/C 1.25 mm²(發電機) | M | 132
(2) | 電線配線另料 | 式 | 1
(3) | 配線安裝工資 | 式 | 1
6 | EMT 電導管 |  |  |  |  | 鑫陽、美亞、高興昌、遠東或同等品
(1) | E19 | M | 1352
(2) | E25 | M | 1814
(3) | E31 | M | 84
(4) | E51 | M | 114
(5) | 配管彎頭及另料 | 式 | 1
(6) | 配管安裝工資 | 式 | 1
7 | 金屬軟管含配管另件、五金另料 | 式 | 1
8 | 運雜費(含廢棄物清運) | 式 | 1
9 | 相關打鑿、開挖、回填及復原費 | 式 | 1
10 | 穿孔防火填塞工料 (1小時防火時效) | 式 | 1
(三) | 鋁製密閉型電纜線槽(陽極處理膜厚10μ) |  |  |  |  | 靖聖,立鈦,同寅或同等品
1.1 | W：300mm x H：100mm
(1) | 直式線槽T=1.6mm | M | 166
(2) | 直式蓋板T=1.6mm | M | 166
(3) | L型彎接頭 | 只 | 14
| 水平L型彎接頭蓋板T=1.6mm | 片 | 14
(4) | 水平T型彎接頭 | 只 | 17
| 水平T型彎接頭蓋板T=1.6mm | 片 | 17
(5) | 水平T型彎接頭(中:200mm左&右:300mm) | 只 | 2
| 水平T型彎接頭蓋板蓋板T=1.6mm (中:200mm左&右:300mm) | 片 | 2
(6) | 垂直彎接頭 | 只 | 24
| 垂直彎接頭蓋板T=1.6mm | 片 | 24
1.2 | 連接固定片、馬車螺絲組等五金另料 | 式 | 1
1.3 | 不鏽鋼吊架及五金另料 | 式 | 1
1.4 | 垂直及水平管路、線槽穿越樓板牆面所需開孔(機械式洗孔)及復原 | 式 | 1
1.5 | 安裝工資 | 式 | 1
2.1 | W：200mm x H：100mm
(1) | 直式線槽T=1.6mm | M | 38
(2) | 直式蓋板T=1.6mm | M | 38
(3) | L型彎接頭 | 只 | 2
| 水平L型彎接頭蓋板T=1.6mm | 片 | 2
(4) | 垂直彎接頭 | 只 | 6
| 垂直彎接頭蓋板T=1.6mm | 片 | 6
2.2 | 連接固定片、馬車螺絲組等五金另料 | 式 | 1
2.3 | 不鏽鋼吊架及五金另料 | 式 | 1
2.4 | 垂直及水平管路、線槽穿越樓板牆面所需開孔(機械式洗孔)及復原 | 式 | 1
2.5 | 安裝工資 | 式 | 1
3.1 | W：200mm x H：60mm
(1) | 直式線槽T=1.6mm | M | 14
(2) | 直式蓋板T=1.6mm | M | 14
(3) | L型彎接頭 | 只 | 1
| 水平L型彎接頭蓋板T=1.6mm | 片 | 1
(4) | 垂直彎接頭 | 只 | 2
| 垂直彎接頭蓋板T=1.6mm | 片 | 2
3.2 | 連接固定片、馬車螺絲組等五金另料 | 式 | 1
3.3 | 不鏽鋼吊架及五金另料 | 式 | 1
3.4 | 垂直及水平管路、線槽穿越樓板牆面所需開孔(機械式洗孔)及復原 | 式 | 1
3.5 | 安裝工資 | 式 | 1
(四) | 不鏽鋼密閉型電纜線槽(原色)
1.1 | W：300mm x H：100mm
(1) | 直式線槽T=1.5mm | M | 6
(2) | 直式蓋板T=1.5mm | M | 6
(3) | L型彎接頭 | 組 | 2
| 水平L型彎接頭蓋板T=1.5mm | 片 | 2
(4) | 垂直彎接頭 | 組 | 2
| 垂直彎接頭蓋板T=1.5mm | 片 | 2
1.2 | 連接固定片、馬車螺絲組等五金另料 | 式 | 1
1.3 | 不鏽鋼吊架及五金另料 | 式 | 1
1.4 | 垂直及水平管路、線槽穿越樓板牆面所需開孔(機械式洗孔)及復原 | 式 | 1
1.5 | 安裝工資 | 式 | 1
(五) | 開關插座照明燈具設備工程
1 | 雙連插座接地型(附蓋板)5.5mm2 125V 20A | 組 | 122 |  |  | 國際牌或同等品
2 | 雙連插座接地型(附蓋板)5.5mm2 125V 20A UPS緊急專用(紅色) | 組 | 66 |  |  | 國際牌或同等品
3 | 埋入式螢光開關(附蓋板)220V-15A 單切單連 | 只 | 83 |  |  | 國際牌或同等品
4 | 埋入式螢光開關(附蓋板)220V-15A 單切3路 | 只 | 6 |  |  | 國際牌或同等品
5 | 雜項材料費(含運什費) | 式 | 1
6 | 盲蓋板(附安裝框架)及其他各式出線口 | 式 | 1
7 | 按裝工資(含電源插座配合現況配置及蓋板回路或控制位置標示：使用標誌器) | 式 | 1
(六) | 照明設備工程
1 | 2尺*4尺 LED平板式節能燈具 ≦84W (含驅動器) | 組 | 17 |  |  | 東亞或同等品
2 | 2尺*2尺 LED平板式節能燈具 ≦40W (含驅動器) | 組 | 39 |  |  | 東亞或同等品
3 | LED 6"崁燈 ≦15W (含驅動器) | 組 | 198 |  |  | 東亞或同等品
4 | LED 吸頂燈 ≦24W (含驅動器) | 組 | 5
5 | LED燈條 ≦12W/ M(含鋁槽及變壓器) | M | 95
6 | LED燈條 ≦12W/ M(含變壓器) | M | 135
7 | LED 投射燈 ≦12W可調角度 (含驅動器) | M | 6
8 | 天花板節能風扇(2'x2'輕鋼架型)附三段風速調節,無線遙控器 | 組 | 14
9 | 配件另料 | 式 | 1
10 | 設備安裝工資 | 式 | 1
(七) | 發電機設備工程
1 | 防音型柴油引擎發電機組,備載電力30KW,1800RPM,60HZ,3相4W 220-380V 四行程柴油引擎含配備全:標準控制箱(內建電瓶充電機)、工業型消音器+消音器防震軟管、橡膠式避震墊、12V/120AH電瓶*1、含TAF報告等（歐美日柴油引擎或同等品） | 組 | 1 |  |  | 馬力強或同等品
2 | 日用70L 304油箱(含柴油加滿) | 組 | 1
3 | 70L 304防溢堤 | 組 | 1
4 | 2"黑煙淨化器 | 組 | 1
5 | 30KW發電機組(不鏽鋼防音箱) | 式 | 1
6 | 30KW發電機組(防音型)認證費 | 式 | 1
7 | 基礎台水泥粉光（H:10CM）內含基礎螺絲組 | 座 | 1
8 | 新設發電機吊搬運定位/基礎螺絲固定 | 式 | 1
9 | 排煙管+岩棉保溫1"厚,外覆鋁皮 | 式 | 1
10 | 發電機導風罩含消音棉及防蟲罩(鍍鋅烤漆) | 式 | 1
11 | 安裝及測試調整工資（含打鑿修補） | 式 | 1
12 | 發電機廠驗負載測試費 | 式 | 1
13 | 矩形風管(50cmX40cm)(含工資) | 式 | 1
14 | 防火閘門及防蟲網(含工資)(進氣用) | 只 | 1
15 | 鋁百葉及防蟲網(含工資)(排氣用) | 只 | 1
(八) | 不斷電設備工程
1.1 | ON-LINE 直立式UPS 10KVA | 台 | 2 |  |  | 伊頓、台達、飛瑞、飛碟、科風或同等品
電池供電時間：提供滿載供電10分鐘
輸入電壓 ：3相4線 380/220V 60Hz
輸出電壓 ：1相3線 220/110V 60Hz
1.2 | 消耗品及另料 | 式 | 1
1.3 | 運雜費 | 式 | 1
1.4 | 安裝工資 | 式 | 1
| 合計 | 式 | 1
二 | 電信設備工程 |  |  |  |  | 配合業主調整
(一) | 電信配線箱
1 | 電信配線箱(依NCC設備標準製作)
箱體厚度採(t=2.0mm)鐵製烤漆
a | B-205 63Wx100Hx10D(cm) | 只 | 2
2 | 電信箱端子板
a | 100P (C型端子板) | 只 | 1
b | 50P (C型端子板) | 只 | 1
3 | EMT(E級)管(屋內配管)
a | EMT 電導管 E25 | M | 228 |  |  | 鑫陽、美亞、高興昌、遠東或同等品
b | EMT 電導管 E51 | M | 251 |  |  | 鑫陽、美亞、高興昌、遠東或同等品
c | 配管另件 | 式 | 1
4 | 0.5-100P-PE-PVC | M | 210
5 | 0.5-50P-PE-PVC | M | 81
6 | 接地線
a | PVC電線 14mm² (綠色) | M | 35
b | 配線另料 | 式 | 1
7 | 配管吊掛及固定另件 | 式 | 1
8 | 打洞及修補 | 式 | 1
9 | 防火填塞工程(防火時效1小時) | 式 | 1
10 | 運什費 | 式 | 1
11 | 電信插座連蓋板全(CAT 6) | 只 | 51
12 | 電視壁內型分歧器連金具蓋板全 | 組 | 2
13 | EMT管
a | EMT 電導管 E25 | M | 916 |  |  | 鑫陽、美亞、高興昌、遠東或同等品
14 | CAT-6 4P UTP 100MHZ 雙絞線 | M | 3845 |  |  | 華新麗華,大同,3M或同等品
15 | 5C2V雙網雙鋁同軸電纜 | M | 168
16 | 線路編碼標示名牌 | 式 | 1
17 | 配管配線五金另件 | 式 | 1
18 | 機械鑽孔及打洞修補 | 式 | 1
19 | 消耗品及五金另料 | 式 | 1
20 | 運雜費 | 式 | 1
21 | 電信配管配線及插座安裝工資 | 式 | 1
電信設備工程合計
三 | 資訊設備工程
(一) | 資訊工程
1 | CAT 6 PATCH PANEL(CAT 6) | 組 | 4
2 | CAT-6 4P UTP 100MHZ 雙絞線 | M | 4557 |  |  | 華新麗華,大同,3M或同等品
3 | EMT 電導管 E25 | M | 1139 |  |  | 鑫陽、美亞、高興昌、遠東或同等品
4 | 資訊出線口含插頭或插座(CAT 6) | 組 | 91
5 | 標示名牌 | 式 | 1
6 | 機械鑽孔及打洞修補 | 式 | 1
7 | 消耗品及另料 | 式 | 1
8 | 資訊配管配線及插座安裝工資 | 式 | 1
9 | 測試報告 | 式 | 1
(二) | 光纖網路設備
1 | 室內光纜
a | 多模光纖24芯(OM3) | M | 254
2 | 光纖收容盒
a | 12芯光纖接續收容盒 | 只 | 2
3 | 41U加寬型落地式機櫃 | 組 | 1
4 | 15U壁掛式機櫃 | 組 | 1
5 | EMT 電導管 E25 | M | 254 |  |  | 鑫陽、美亞、高興昌、遠東或同等品
6 | 運什費 | 式 | 1
7 | 光纖佈放工資 | 式 | 1
8 | 光纖熔接工資 | 式 | 1
9 | 電信室配管配線線含硬體安裝工資 | 式 | 1
10 | OTDR長度測試及報告 | 式 | 1
11 | PowerMeter衰減值模擬測試及報告 | 式 | 1
資訊設備工程合計
四 | 弱電設備工程
(一) | 弱電線槽工程
1 | 鋁製密閉型電纜線槽(陽極處理膜厚10μ) |  |  |  |  | 靖聖,立鈦,同寅或同等品
1.1 | W：300mm x H：100mm
(1) | 直式線槽T=1.6mm | M | 72
(2) | 直式蓋板T=1.6mm | M | 72
(3) | L型彎接頭 | 只 | 6
| 水平L型彎接頭蓋板T=1.6mm | 片 | 6
(4) | 水平T型彎接頭 | 只 | 4
| 水平T型彎接頭蓋板T=1.6mm | 片 | 4
(5) | 垂直彎接頭 | 只 | 8
| 垂直彎接頭蓋板T=1.6mm | 片 | 8
1.2 | 連接固定片、馬車螺絲組等五金另料 | 式 | 1
1.3 | 不鏽鋼吊架及五金另料 | 式 | 1
1.4 | 垂直及水平管路、線槽穿越樓板牆面所需開孔(機械式洗孔)及復原 | 式 | 1
1.5 | 安裝工資 | 式 | 1
2.1 | W：300mm x H：60mm
(1) | 直式線槽T=1.6mm | M | 20
(2) | 直式蓋板T=1.6mm | M | 20
(3) | L型彎接頭 | 只 | 1
| 水平L型彎接頭蓋板T=1.6mm | 片 | 1
(4) | 水平T型彎接頭 | 只 | 1
| 水平T型彎接頭蓋板T=1.6mm | 片 | 1
(5) | 垂直彎接頭 | 只 | 2
| 垂直彎接頭蓋板T=1.6mm | 片 | 2
2.2 | 連接固定片、馬車螺絲組等五金另料 | 式 | 1
2.3 | 不鏽鋼吊架及五金另料 | 式 | 1
2.4 | 垂直及水平管路、線槽穿越樓板牆面所需開孔(機械式洗孔)及復原(防火時效1小時) | 式 | 1
2.5 | 安裝工資 | 式 | 1
小計
(二) | 監視設備工程
1 | 400萬 20米紅外線半球型網路型攝影機 | 只 | 33
2 | 400萬槍型20米紅外線網路型攝影機 | 只 | 13
3 | 16CH網路型監視錄放影主機 | 台 | 3
4 | 8TB監控專用硬碟(每秒15張,可錄半年硬碟) | 顆 | 6
5 | 8Bay NAS網路磁碟機(需磁碟陣列必免資料流失) | 台 | 1
6 | 22"LED顯示器(HDMI) | 只 | 1 |  |  | VIEWSONIC,ACER,ASUS或同等品
7 | 23"41U標準機櫃 | 台 | 1
8 | Cat5與電源線 | 式 | 1
9 | EMT 電導管 E25 | 式 | 1 |  |  | 鑫陽、美亞、高興昌、遠東或同等品
10 | 接頭壓條蛇管等五金零料 | 式 | 1
11 | 配管線及安裝工資 | 式 | 1
小計
(三) | 保全,門禁及對講系統配管工程
1 | 四角BOX 2.0mmt,鍍鋅鐵製 1P 2P | 式 | 1
2 | EMT 電導管 E25 | 式 | 1 |  |  | 鑫陽、美亞、高興昌、遠東或同等品
3 | 配管五金另料 | 式 | 1
4 | 機械鑽孔及打洞修補 | 式 | 1
5 | 消耗品及另料 | 式 | 1
6 | 運什費 | 式 | 1
7 | 工資 | 式 | 1
小計
(四) | 叫號配管工程
1 | 四角BOX 2.0mmt,鍍鋅鐵製 1P 2P | 式 | 1
2 | EMT 電導管 E25 | 式 | 1 |  |  | 鑫陽、美亞、高興昌、遠東或同等品
3 | 配管五金另料 | 式 | 1
4 | 機械鑽孔及打洞修補 | 式 | 1
5 | 消耗品及另料 | 式 | 1
6 | 運什費 | 式 | 1
7 | 工資 | 式 | 1
小計
(五) | 既設視訊對講系統移設費
1 | 既設視訊對講機移設 | 式 | 1
小計
弱電設備工程合計
伍 | 給排水設備工程
(一) | 衛生設備工程 |  |  |  |  | HCG,Caeser,TOTO或同等品
1 | 坐式單體二段式沖水省水馬桶(含水箱等配件全) | 組 | 4
2 | 掛牆式小便斗含電動沖水 | 組 | 2 |  |  | 無障礙小便斗應符合無障礙規範
3 | 單槽檯面式洗臉盆(含臉盆,龍頭,配件全) | 組 | 4
4 | 長栓龍頭(沖洗地板用)，1/2" | 組 | 5
5 | 廚房龍頭，陶瓷心軸，單槍混合式，1/2" | 只 | 2
6 | 衛生紙架 | 組 | 6
7 | 掛衣勾 | 組 | 6
8 | 明鏡(90cmx105xm) | 組 | 5
9 | 零星器材及消耗品 | 式 | 1
10 | 運雜費 | 式 | 1
11 | 工資 | 式 | 1
小計
(二) | 給水配管工程
1 | 閘門凡而 不銹鋼製 |  |  |  |  | K- TERNG、WEFLO、晟策或同等品
a | 閘門凡而 1" 螺紋接頭 | 只 | 1
b | 閘門凡而 3/4" 螺紋接頭 | 只 | 3
2 | 球塞凡而 不銹鋼製 |  |  |  |  | K- TERNG、WEFLO、晟策或同等品
a | 球塞凡而 1/2" 螺紋接頭 | 只 | 2
3 | (冷水管)不銹鋼管 SUS304 |  |  |  |  | 肯忠、利福、 冠林或同等品
a | 不銹鋼管 口徑25mm 壓接 厚度1.0mm | M | 30
b | 不銹鋼管 口徑20mm 壓接 厚度1.0mm | M | 50
c | 不銹鋼管 口徑15mm 壓接 厚度0.8mm | M | 134
d | 配管另件2"(含)以下採不銹鋼壓接 | 式 | 1
4 | 管路吊掛及固定(屋內鍍鋅品,屋外不鏽鋼型) | 式 | 1
5 | 試水試壓 | 式 | 1
6 | 打洞及修補(含防裂網及防水處理) | 式 | 1
7 | 穿牆止水板及防水工料 | 式 | 1
8 | 管路用途中文標示牌及流向標示牌 | 式 | 1
9 | 零星器材及消耗品 | 式 | 1
10 | 運雜費 | 式 | 1
11 | 工資 | 式 | 1
小計
(三) | 排水配管設備工程
1 | 2" 方型落水頭 附存水彎(廁所用) | 只 | 7
2 | 管端清潔口 (PVC 製)
| 4" | 只 | 1
| 2" | 只 | 4
3 | 污水PVC管 (桔色管)
| 4"*6.6mm | M | 21
| 2"*4.1mm | M | 41
| 1 1/2"*3.6mm | M | 9
4 | 配管另料 | 式 | 1
| 小型吸氣閥 2" | 只 | 5
5 | 管路吊掛及固定 | 式 | 1
6 | 管路標誌 | 式 | 1
7 | 試水試壓 | 式 | 1
8 | 敲打修補 | 式 | 1
9 | 雜項五金吊架另料 | 式 | 1
10 | 運雜費 | 式 | 1
11 | 按裝工資 | 式 | 1
小計
給排水工程總計
六 | 空調設備工程
(一) | 空調冷媒系統 |  |  |  |  | 大金,三菱重工
1 | 機器設備 |  |  |  |  | 或同等品
(1) | 側吹VRF多聯變頻室外機 |  |  |  |  | 1Ø-220V-60HZ
| OU-12.5 | 台 | 1
| OU-14.0 | 台 | 1
| OU-16.0 | 台 | 4
(2) | VRF多聯變頻室內機 |  |  |  |  | 1Ø-220V-60HZ
| IU-2.2 | 台 | 5
| IU-3.6 | 台 | 1
| IU-4.5 | 台 | 1
| IU-5.6 | 台 | 2
| IU-7.1 | 台 | 1
| IU-9.0 | 台 | 4
| IUM-11.2 | 台 | 1
| IUM-16.0 | 台 | 1
(3) | 全熱交換器
| HRV-800 | 台 | 1
| HRV-1000 | 台 | 1
(4) | 一對一變頻分離式空調室內外機 |  |  |  |  | 1Ø-220V-60HZ
| OU-7.2/IU-7.2 | 台 | 2
(5) | 配件
| 室內機有線控制器 | 只 | 16
| 全熱交換器有線控制器 | 只 | 2
| 室內機分岐頭 | 只 | 10
| 多聯變頻群控 | 台 | 2
(6) | 浴廁抽風扇 | 台 | 6
(二) | 機器設備安裝
1 | 空調設備安裝及定位
(1) | 室外主機安裝定位(單機計算) | 台 | 6
(2) | 室外機基礎座 | 台 | 6
(3) | 室外機防震工事 | 台 | 6
(4) | 室外主機管槽工料 | 台 | 6
(5) | 室內機安裝定位工料_吊隱式 | 台 | 16
(6) | 浴廁抽風扇 | 台 | 6
2 | 配管工程
(1) | 冷媒銅管配管安裝工料 | 台 | 16
冷媒被覆直銅管(1/2H材)
(2) | Ø15.9 | M | 209
(3) | Ø12.7 | M | 86
(4) | Ø9.5 | M | 193
(5) | Ø6.4 | M | 86
(6) | 冷媒銅管含彎頭另件
| 裸銅管PE保溫材 | 台 | 16
(7) | 氮氣充填及無氧燒焊材料 | 台 | 16
(8) | 排水配管 (含管路保溫工料)_吊隱式 | 台 | 16
(9) | 冷媒管管道間出口防火填塞(防火時效1小時)施作工料 | 台 | 16
(10) | 配管五金另料及工資 | 式 | 1
(三) | 控制配線工程
1 | 控制線路管路工料(含電管、線材控制盒) | 台 | 20
2 | 配線五金另料及工資 | 式 | 1
(四) | 風管工程
1 | 室內機集風箱 | 只 | 16
2 | 線型出風口 | 只 | 25
3 | 線型回風口 | 只 | 25
4 | 方型出風口 | 只 | 11
5 | 方型回風口 | 只 | 8
6 | 保溫軟管
| 10" | M | 135 |  |  | (含束帶等另料)
4 | 風管安裝工料及工資 | 式 | 1 |  |  | 含出風版開口
(五) | 系統處理測試工程
1 | VRF系統處理測試(含測試報告) | 式 | 1
(六) | 全熱交換器安裝工程
1 | 全熱交換器安裝定位 | 台 | 2
2 | 鍍鋅螺旋管(含保溫)
| 10" | M | 25
| 8" | M | 27
| 6" | M | 20
| 4" | M | 19
3 | 風管另料 | 台 | 2
4 | 全熱交換器風管安裝工資 | 台 | 2
5 | 配電,配線工程(含控制器裝設) | 台 | 2
6 | 運雜費用 | 式 | 1
(七) | 一對一變頻分離式安裝工程
1 | 側吹型主機安裝定位(含安裝架) | 台 | 2
2 | 室內機安裝定位 | 台 | 2
3 | 冷媒被覆直銅管(1/2H材)
| Ø15.9 | M | 44
| Ø9.5 | M | 44
4 | 保溫軟管
| 10" | M | 4
5 | 排水配管工程(含保溫) | 台 | 2
6 | 配電,配線工程(含控制器裝設) | 台 | 2
7 | 風管工程 | 台 | 2
8 | 系統暫壓、測試、冷媒充填 | 台 | 2
9 | 運雜費用 | 式 | 1
空調設備總計
七 | 消防設備工程 |  |  |  |  | 消防署認可品
(一) | 火警自動警報設備
1 | (複合式)火警受信總機10L (AC220V) | 台 | 1
2 | 偵煙式局限型探測器，二種 | 只 | 30
3 | 差動式局限型探測器，二種 | 只 | 1
4 | 定溫式局限型探測器，一種 | 只 | 2
5 | 導線管，電線用鋼管，無螺紋，EMT 19φx 1.2mm | 式 | 1
6 | 產品，導線管，電線用鋼管，無螺紋，EMT 31φx 1.4mm | 式 | 1
7 | 電線及電纜，Ø 2.0mm，FR 耐燃電線 850°C 15分鐘 | 式 | 1
8 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，1.2mm(IV) | 式 | 1
9 | 電線及電纜，HR，1.2mm(耐熱電線) | 式 | 1
10 | 電線及電纜，HR，1.6mm(耐熱電線) | 式 | 1
11 | 管路固定吊支架 | 式 | 1
12 | 配管配線另件 | 式 | 1
13 | 打鑿及防火填塞(防火時效1小時) | 式 | 1
14 | 搬運及雜費 | 式 | 1
15 | 配管配線及設備安裝工資 | 式 | 1
16 | 系統連結測試 | 式 | 1
17 | 火警系統移報工程(含中繼器及原系統廠商軟體設定費) | 式 | 1
(二) | 緊急廣播設備
1 | 緊急廣播主機 100W 10L (AC220V) | 組 | 1
2 | 揚聲器附匹配變壓器，額定功率3W(崁頂/壁掛/吸頂式) | 只 | 22
3 | 導線管，電線用鋼管，無螺紋，EMT 19φx 1.2mm | 式 | 1
4 | 產品，導線管，電線用鋼管，無螺紋，EMT 25φx 1.2mm | 式 | 1
5 | 電線及電纜，Ø 2.0mm，FR 耐燃電線 850°C 15分鐘 | 式 | 1
6 | 電線及電纜，HR，1.6mm(耐熱電線) | 式 | 1
7 | 管路固定吊支架 | 式 | 1
8 | 配管配線另件 | 式 | 1
9 | 打鑿及防火填塞(防火時效1小時) | 式 | 1
10 | 搬運及雜費 | 式 | 1
11 | 配管配線及設備安裝工資 | 式 | 1
12 | 系統連結測試 | 式 | 1
(三) | 標示避難設備
1 | A.B.C.乾粉滅火器 10型(A3.B10.C) | 只 | 8
2 | 滅火器置放盒 | 組 | 8
3 | 緊急照明燈 (崁頂/壁掛/吸頂式 LED60燈) | 只 | 32
4 | 出口標示燈C型 LED燈 1:3 | 只 | 13
5 | 避難方向指示燈，LED C級，壁掛式(單面單向)(1:3) | 只 | 4
6 | 導線管，電線用鋼管，無螺紋，EMT 19φx 1.2mm | 式 | 1
7 | 電線及電纜，600V聚氯乙烯絕緣電線，2.0mm(IV) | 式 | 1
8 | 五金另件單聯插座含面板配件 | 式 | 1
9 | 配管配線另件 | 式 | 1
10 | 防火填塞(防火時效1小時) | 式 | 1
11 | 搬運及雜費 | 式 | 1
12 | 配管配線及設備安裝工資 | 式 | 1
(四) | 鐵捲門連動工程
1 | 鐵捲門控制盤 | 組 | 4
2 | 偵煙式局限型探測器，二種 | 只 | 10
3 | 導線管，電線用鋼管，無螺紋，EMT 19φx 1.2mm | 式 | 1
4 | 電線及電纜，HR，1.6mm(耐熱電線) | 式 | 1
5 | 配管配線另件 | 式 | 1
6 | 防火填塞(防火時效1小時) | 式 | 1
7 | 搬運及雜費 | 式 | 1
8 | 防煙垂壁 H=50cm，固定式，材質：鑲嵌菱形格(45o交錯)網狀鋼絲玻璃，鋁框條收邊，6.8mm t | 米 | 2.5
9 | 配管配線及設備安裝工資 | 式 | 1
(五) | 設施使用許可，消防設備檢查合格表，消防會勘、設備師監造簽證費、查驗代辦費（含簽證、測試、測試報告書製作、拍照、文件資料整理造冊等） | 式 | 1 |  |  | 變使併室內裝修竣工申請書費用
(六) | 施工中消防防護計劃書製作 | 式 | 1
消防設備工程總計

## 貳配合變更甲
工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程
工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號
項次 | 工 程 項 目 | 單位 | 數 量 | 單 價 | 複 價 | 備 註
貳 | 配合建築物用途變更項目(建築物用途變更為G-1 金融業)
甲 | 裝修工程
一 | 拆除工程 | 式 | 1
二 | 地坪工程 | 式 | 1
三 | 牆面及隔間工程 | 式 | 1
四 | 門窗工程 | 式 | 1
五 | 新作無障礙樓梯(含無障礙標誌及欄杆扶手等) | 式 | 1 |  |  | 責任施工/(符合無障礙規範/1~2樓(含夾層))
六 | 新作無障礙電梯設備工程 | 式 | 1 |  |  | 責任施工/(符合無障礙規範/1~2樓(含夾層))
七 | 雜項工程 | 式 | 1
小計(一~七項)
一 | 拆除工程
1 | 分戶牆切割及打石拆除(RC牆) | m² | 50 |  |  | 1~2樓(含夾層)
2 | 店鋪6原有RC樓梯踏階、平台打石及扶手打石拆除(1F、夾層及2F) | m² | 23 |  |  | 1~2樓(含夾層)
3 | 原有纖維水泥板分間牆拆除 | m² | 14
4 | (原店6)原有廁所拆除(牆面磁磚) | m² | 13 |  |  | 含粉刷層剃除
5 | (原店6)原有廁所拆除(地磚) | m² | 2 |  |  | 含粉刷層剃除
6 | (原店8)RC牆配合新設無障礙電梯門開口打除 | 樘 | 3 |  |  | 1~2樓(含夾層)
7 | (原店6)原有廁所拆除(衛生設備及水電管(路)線) | 間 | 1 |  |  | 含廢棄吊架、五金
8 | 既有電梯設備原廠拆除費(含運棄) | 台 | 3 |  |  | 1~2樓(含夾層)
9 | 廢棄物、垃圾等清理運棄 | 式 | 1
小計
二 | 地坪工程
1 | 原有廁所拆除後地坪新作水泥粉刷 | ㎡ | 2
2 | 1樓新設出入口無障礙斜坡平台及斜坡(含止滑條)(150*150cm) | 處 | 1 |  |  | 符合無障礙規範/樣式:參見大樓公設作法
3 | 新作1樓室內斜坡(含止滑條)、木扶手∮4~6 cm | 式 | 1 |  |  | 符合無障礙規範/樣式:參見大樓公設作法
4 | G-4：新作陶瓷面磚(止滑磚±45cm*±45cm以上)(含牆面、地坪防水) | ㎡ | 6 |  |  | (符合CNS)
5 | G-6：(原有電梯及樓梯拆除後)樓板修補處:樓板開口新作RC樓板(含樓板補強) |  |  |  |  | 責任施工/鋼鐵建材無輻射證明
(1) | 開口處新作樓板處銜接界面打毛作業 | 式 | 1
(2) | 1.2T 3W DECK鋼承鈑 | m² | 28
(3) | 鋼承鈑封鈑收邊 | 式 | 1
(4) | 19φ剪力釘 | 支 | 45
(5) | 75x75x6t角鋼 | M | 47
(6) | 13φ膨脹螺栓 | 支 | 223 |  |  | (含施工、藥劑等材料工資)
(7) | 鋼梁H200x200x8x12 | M | 15
(8) | PL15*300*350錨定鈑 | 塊 | 14
(9) | PL12*150*150接合鈑 | 塊 | 14
(10) | 20φ化學錨栓 | 支 | 56 |  |  | (含施工、藥劑等材料工資)
(11) | M20高強度螺栓 | 支 | 56 |  |  | (含施工、藥劑等材料工資)
(12) | 鋼樑、樓板等固定安裝工資 | 式 | 1
(13) | 鋼構除鏽及防鏽處理 | 式 | 1
(14) | 新增鋼板、鋼樑補強,面刷防火塗料(含底漆、面漆)(防火一小時) | 式 | 1
(15) | SD280W鋼筋綁紮工料 | 噸 | 0.55
(16) | 4000psi預拌混凝土 | m³ | 5
(17) | 樓板混凝土澆置及養護工料 | 式 | 1
(18) | 混凝土輸送管，泵浦車出車費 | 式 | 1
(19) | 吊車費 | 式 | 1
(20) | 施工中交通管制指揮及道路清洗 | 式 | 1
(21) | 新作樓板零星配合工料 | 式 | 1
(22) | 結構技師簽證 | 式 | 1 |  |  | 專業技師簽證
6 | G-7：新作止滑橡膠地板及砂漿、鋼筋網(含級高、級深) | ㎡ | 44 |  |  | 新作無障礙樓梯
7 | (承上)新作樓梯:踏步止滑條 | M | 54 |  |  | 含固定安裝
8 | ㄇ字型不銹鋼門檻壓條收邊(1樓廁所) | M | 1 |  |  | 異材質交接處
小計
三 | 牆面及隔間工程
1 | W1：TH20cm RC 牆(新作樓梯平台) |  |  |  |  | 責任施工
(a) | #4鋼筋，植筋，鑽孔及藥劑工料(單根長40cm) | 支 | 35 |  |  | 鋼鐵建材無輻射證明
(b) | #5鋼筋，植筋，鑽孔及藥劑工料(單根長45cm) | 支 | 48 |  |  | 鋼鐵建材無輻射證明
(c) | SD280W鋼筋綁紮工料 | 噸 | 0.3 |  |  | 鋼鐵建材無輻射證明
(d) | 4000psi預拌混凝土 | m³ | 3
(e) | 樓板混凝土澆置及養護工料 | 式 | 1
(f) | 混凝土輸送管，泵浦車出車費 | 式 | 1
(g) | 混凝土模板組立支撐及拆除工料 | m² | 31
(h) | 灌漿頂部縫隙以EPOXY灌注填充 | 式 | 1
(I) | 結構技師簽證 | 式 | 1
2 | W1A:新作纖維水泥板隔間(綠建材,防火時效一小時) | ㎡ | 21 |  |  | 1樓無障礙廁所
3 | W8:新作廁所 30*60cm面磚+彈性塗料+防水粉刷 | ㎡ | 32
4 | 原有廁所拆除後牆面新作水泥粉刷、防水層處理 | ㎡ | 13
5 | 新作小便斗(熱固性樹脂裝飾板)導擺(45*60cm)(含安組裝、固定五金) | 組 | 1 |  |  | 安裝尺寸及位置符合無障礙設置
小計
四 | 門窗工程
1 | D1 單開烤漆鋼板防火門 (F60A)：±100*±220 cm(原照應設置) | 樘 | 2 |  |  | 含測試報告及出廠證明(完工後)
2 | D2b 單開烤漆鋼板門：±100*±220 cm | 樘 | 1 |  |  | 夾層高架地板區
3 | D12 無障礙廁所橫拉門(安裝尺寸及位置符合無障礙設置符合無障礙規範)：±100*±220 cm | 樘 | 1 |  |  | 五金齊全/含防撞門檔
4 | 1F:SD1 防火捲門 (F60AS) (阻熱密閉式)具遮煙性：±249*±(255+55) cm (責任施工/含骨架固定) | 樘 | 1 |  |  | 含消防相關連動設置(測試及管線路配置工料)、測試報告及出廠證明(完工後),詳單價分析(變更G1)
5 | 1F:SD2 防火捲門 (F60AS) (阻熱密閉式)具遮煙性：±194*±(265+55) cm (責任施工/含骨架固定) | 樘 | 1 |  |  | 含消防相關連動設置(測試及管線路配置工料)、測試報告及出廠證明(完工後)
6 | 1F:SD3 防火捲門 (F60AS) (阻熱密閉式)具遮煙性：±204*±(265+55) cm (責任施工/含骨架固定) | 樘 | 1 |  |  | 含消防相關連動設置(測試及管線路配置工料)、測試報告及出廠證明(完工後)
7 | 1F:SD4 防火捲門 (F60AS) (阻熱密閉式)具遮煙性：±195*±(255+55) cm (責任施工/含骨架固定) | 樘 | 1 |  |  | 含消防相關連動設置(測試及管線路配置工料)、測試報告及出廠證明(完工後)
小計
五 | 新作無障礙樓梯(含無障礙標誌及欄杆扶手等)/符合無障礙規範/責任施工 |  |  |  |  | 鋼鐵建材無輻射證明
1 | 放樣、丈量及鋼構施工製造圖繪製 | 式 | 1 |  |  | 1~2樓(含夾層)
2 | 鋼板(含加工費) | KG | 2741 |  |  | 符合CNS
3 | 加勁鈑(含錨定鈑11處)(含加工費) | KG | 217 |  |  | 符合CNS
4 | L75x75角鋼(含固定另料) | M | 11 |  |  | 符合CNS
5 | 13φ膨漲螺栓(含施工、藥劑) | 支 | 100 |  |  | 符合CNS
6 | 2.3x2.3/7.5x7.5鋼絲網 | m² | 27
7 | 鋼構除鏽及防鏽處理 | 式 | 1
8 | 鋼構樓梯、踏面固定、安裝及零星配合工資 | 式 | 1 |  |  | 含與既有RC牆面固定等另料
9 | 結構鋼焊道檢測報告(非破壞)(符合TAF認證)(測試長度>30M) | 式 | 1 |  |  | 具TAF資格
10 | 新增鋼板、鋼樑補強,面刷防火塗料(含底漆、面漆)(防火一小時) | 式 | 1 |  |  | 測試報告及出廠證明(完工後)
11 | 3000psi砂漿 | m3 | 1
12 | 混凝土澆置及養護工料 | 式 | 1
13 | 混凝土輸送管，泵浦車出車費 | 式 | 1
14 | 鋼構安裝(含施工車)搬運及運輸 | 式 | 1
15 | 吊車費 | 式 | 1
16 | 無障礙扶手/符合無障礙規範/1~2樓(含夾層) | M | 31 |  |  | 符合無障礙規範
17 | 無障礙樓梯警示設施(地面、牆面)/符合無障礙規範/1~2樓(含夾層) | 式 | 1 |  |  | 符合無障礙規範/樣式:參見大樓公設作法
18 | 結構技師簽證 | 式 | 1
小計
六 | 新作無障礙電梯設備工程(符合無障礙規範/1~2樓(含夾層)) |  |  |  |  | 責任施工
1 | 新作無障礙電梯設備(含安裝、牆面及地面標誌、功能運轉測試) | 部 | 1
2 | 施工中圍籬(含開口)防護及完工後清潔 | 式 | 1
3 | 專業技師竣工簽證 | 式 | 1
4 | 電梯竣工許可證取得(行動不辨者使用) | 式 | 1
5 | 無障礙電梯警示設施(地面、牆面) | 式 | 1 |  |  | 符合無障礙規範/樣式:參見大樓公設作法
6 | 配合新設無障礙電梯門開口拆除RC後牆面新作水泥粉刷、防水層處理及電梯乘場門框、控制面板等收邊 | ㎡ | 22 |  |  | 配合新作控制面板/1~2樓(含夾層)
小計
七 | 雜項工程
1 | 無障礙廁所緊急求救鈴安裝工料(含面板/壓條/押扣/管線路等) | 式 | 1 |  |  | 符合無障礙規範
小計

## 貳配合變更乙
工程名稱:全國農業金庫台中分行行舍室內裝修工程
工程地點:臺中市南屯路二段388號、390號、392號
項次 | 工 程 項 目 | 單位 | 數 量 | 單 價 | 複 價 | 備 註
貳 | 配合建築物用途變更項目(建築物用途變更為G-1 金融業)
乙 | 機電工程
一 | 電氣設備工程 | 式 | 1
二 | 給排水設備工程 | 式 | 1
三 | 消防設備工程 | 式 | 1 |  |  | 符合消防及建築防火法規
小計(一~三項)
一 | 電氣設備工程
(一) | 配電盤設備工程
1 | FP1 PANEL
1) | CASE :屋內型 2.0mm/sphc 靜電粉體烤漆 ,含中板(外門設文件架內含竣工單線圖) | 只 | 1 |  |  | 專業廠
2) | MCCB 2P 50AF 50AT 220V ICU 10KA | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
3) | MCCB 2P 50AF 20AT 220V ICU 10KA | 只 | 6 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
4) | MCCB 2P 50AF 15AT 220V ICU 10KA | 只 | 1 |  |  | 士林,東元,伍菱或同等品
5) | BUS BAR & SUPPORT | 式 | 1
6) | 裝配五金另料 | 式 | 1
7) | 裝配組立工資 | 式 | 1
(八) | 不斷電設備工程
1.1 | ON-LINE 直立式UPS 10KVA (消防署認證) | 台 | 1
電池供電時間：提供滿載供電30分鐘
輸入電壓 ：1相2線 220V 60Hz
輸出電壓 ：1相2線 220V 60Hz
1.2 | 消耗品及另料 | 式 | 1
1.3 | 運雜費 | 式 | 1
1.4 | 安裝工資 | 式 | 1
小計
二 | 給排水設備工程
(一) | 衛生設備工程 |  |  |  |  | HCG,Caeser,TOTO或同等品
1 | 掛牆式小便斗含電動沖水 | 組 | 1 |  |  | 無障礙小便斗應符合無障礙規範
2 | 無障礙坐式快沖馬桶(含原廠給排水銅器配件全,不鏽鋼安全扶手及感應設備) | 組 | 1 |  |  | 符合無障礙規範
3 | 掛式洗面盆(無障礙用,附不鏽鋼面盆安全扶手及感應式龍頭,含原廠給排水銅器配件全 | 組 | 1
4 | 小便斗安全扶手 | 組 | 1 |  |  | 符合無障礙規範
小計
三 | 消防設備工程 |  |  |  |  | 消防署認可品
(一) | 室內消防栓設備
1 | 綜合室內水帶箱 (含P、L、水帶*2、瞄子*1等) | 只 | 1
2 | 太平龍頭 1 1/2" (40A) | 只 | 1
3 | 閘門閥(法蘭式) 10kgf/cm2 3"(80A) | 組 | 1
4 | 泵浦啟動燈 DC 24V | 只 | 1
5 | 導線管，電線用鋼管，無螺紋，EMT 19φx 1.2mm | 式 | 1
6 | 電線及電纜，HR，1.6mm(耐熱電線)(泵浦啟動燈用) | 式 | 1
7 | CNS6445 粉體塗裝碳鋼鋼管(SGP)，標稱管徑80mm | M | 86
8 | CNS6445粉體塗裝碳鋼鋼管(SGP)，標稱管徑40mm | M | 6
9 | 管路固定及吊支架及配管配線另件 | 式 | 1
10 | 打鑿切樓板及防火填塞(防火時效1小時) | 式 | 1
11 | 搬運雜費，試水試壓測試 | 式 | 1
12 | 配管配線及設備安裝工資 | 式 | 1
(二) | 電梯防煙捲幕及連動工程 |  |  |  |  | 符合消防及建築防火法規
1 | 電梯口-外掛式F60B防火遮煙捲簾(含馬達、控制盒、機箱、軌道) | 樘 | 3 |  |  | 符合消防及建築防火法規
2 | 緊急壓扣 | 只 | 1
3 | 防煙捲幕控制盤 | 組 | 3
4 | 偵煙式局限型探測器，二種 | 只 | 3
5 | 導線管，電線用鋼管，無螺紋，EMT 19φx 1.2mm | 式 | 1
6 | 產品，導線管，電線用鋼管，無螺紋，EMT 25φx 1.2mm | 式 | 1
7 | 電線及電纜，HR，1.6mm(耐熱電線) | 式 | 1
8 | 電線及電纜，Ø 2.0mm，FR 耐燃電線 850°C 15分鐘 | 式 | 1
9 | 配管配線另件 | 式 | 1
10 | 防火填塞(防火時效1小時) | 式 | 1
11 | 搬運及雜費 | 式 | 1
12 | 配管配線及設備安裝工資 | 式 | 1
消防設備工程總計